## ČSN 34 1390
OK | REVIZE
Zkušební otázky
ČSN 34 1390 - Předpisy pro ochranu před bleskem
1. | Za jakou oblast lze považovat území ČR z hlediska výskytu bouřek? | 34 1390
| - se zvýšenou činností | čl.1 čl.12
2. | Uveďte, zda se zřizuje ochrana před úderem blesku i na prozatímních staveništních objektech, kde se zdržují lidé. | 34 1390
| - ano | čl.13
3. | Uveďte, zda se zřizuje ochrana před úderem blesku i na místech, kde jsou uskladňovány větší hospodářské hodnoty. | 34 1390
| - ano | čl.13
4. | Uveďte, zda se zřizuje ochrana před úderem blesku u nezastřešených výrobních nebo provozních zařízení, kde by blesk mohl ohrozit život nebo zdraví většího množství lidí. | 34 1390
| - ano | čl.13
5. | Na kterých z uvedených objektů nebo zařízení se nezřizuje ochrana před úderem blesku? | 34 1390
| - vstupní hala k rozhledně | čl.13
6. | Na kterých z uvedených objektů nebo zařízení se zřizuje ochrana před úderem blesku? | 34 1390
| - sila | čl.13
7. | Montovat či připojovat cizí zařízení nebo předměty na jímače a ostatní části hromosvodu se | 34 1390
| - může | čl.20
8. | Vzdálenost kteréhokoliv bodu střechy od jímacího zařízení(vedení) nesmí být od hřebenového vedení větší než | 34 1390
| - 10m | čl.39
9. | Hřebenová soustava je tvořena jímacím vedením na hřebenu střech( u pultové střechy na její vyšší hraně)převyšujícím dolní okraj střechy alespoň o | 34 1390
| - 1,0m | čl.39
10. | Mřížová soustava musí být provedena tak, aby kterýkoliv bod střechy byl od jímacích vedení vzdálen nejvýše(m) | 34 1390
| - 10m | čl.40
11. | Jaké smějí být maximální rozměry ok u mřížové sítě(m)? | 34 1390
| - 20m x 60m | čl.40
12. | Pomocné jímače mají vyčnívat nad chráněné části objektu alespoň(cm) | 34 1390
| - 30cm | čl.50
13. | Jaká musí být minimální styčná plocha spojení jednotlivých dílů náhodných jímačů(cm2) | 34 1390
| - 10cm2 | čl.51
14. | Náhodné jímače musí mít dostatečný průřez, jsou-li z oceli, nejméně však(mm2) | 34 1390
| - 100mm2 | čl.51
15. | Náhodné jímače plošného tvaru(kovová krytina, oplechování apod.), jsou-li z měděných plechů nebo desek, musí mít v místě pravděpodobného zásahu blesku tloušťku alespoň(mm) | 34 1390
| - 0,30 mm | čl.51
16. | Náhodné jímače plošného tvaru(kovová krytina, oplechování apod.), jsou-li z desek nebo plechů jiných kovů než měď, musí mít v místě pravděpodobného zásahu blesku tloušťku alespoň(mm) | 34 1390
| - 0,60 mm | čl.51
17. | Označte nesprávné případy umísťování svodů jímacích zařízení. | 34 1390
| - využít vhodně světlíků a výtahových šachet | čl.63
18. | Není-li možné, aby vodič vedení nebo svodu byl rovný, délka vzniklé smyčky musí být menší než | 34 1390
| - 8násobek vzdálenosti krajních bodů otevřené části smyčky | čl.61
19. | Počet svodů u objektů obdélníkového půdorysu s poměrem šířky k délce 1:5 a menším se stanoví jeden svod na každých | 34 1390
| - 15m | čl.64
20. | Jaký počet svodů se musí zřídit u jednopodlažní budovy s obvodem do 40m, přičemž její delší strana není delší než 15m? | 34 1390
| - jeden svod | čl.64
21. | Pokud jsou objekty vyšší než 30m nad zemí, musí být svod na každých | 34 1390
| - 15m obvodu(i započatých délky) objektu | čl.64
22. | Jaký je správný počet svodů u objektu s kovovou střechou? | 34 1390
| - má mít počet svodů jako objekt stejného půdorysu se střechou s nevodivou krytinou | čl.64
23. | Ověřte správný počet svodů hromosvodu u objektu obdélníkového půdorysu o rozměrech 20x72m a s výškou 29m. | 34 1390
| - 7svodů - (184m/30m) (184m obvod , 30m jeden svod) | čl.64
24. | Upevňovat jímací vedení a svody na oplechování říms | 34 1390
| - je možné | čl.66
25. | Používat okapové roury pro upevnění svodů | 34 1390
| - se přímo nesmí, musí se upevňovat na samostatné podpěry | čl.66
26. | Pokud je po jedné straně objektu venkovní elektrické vedení | 34 1390
| - nemají být svody pokud možno na stejné straně jako elektrické vedení | čl.63
27. | Provádět svody hromosvodu jako skryté, tj.uložené pod omítkou | 34 1390
| - je dovoleno jen při dodržování podmínek stanovených v ČSN | čl.74
28. | Jako náhodného svodu lze použít: | 34 1390
| - kovových konstrukcí objektu dobře a trvale vodivě spojených s průřezem min.100mm2, pokud jsou spoje vodivé a chráněny před korozí | čl.75
29. | Určete nejmenší dovolenou vzdálenost vedení hromosvodu od zdi z hořlavého materiálu. | 34 1390
| - 10cm | čl.71.tab1
30. | Určete nejmenší dovolenou vzdálenost vedení hromosvodu od zdi z nehořlavého materiálu. | 34 1390
| - může být uloženo přímo /nebo 5cm | čl.71.tab1
31. | Kde se musí spojit náhodný svod s jímací soustavou? | 34 1390
| - nahoře a pak dole k zemnící soustavě | čl.75
32. | V jaké výši nad zemí se vnějších svodů umísťují zemnící svorky? | 34 1390
| - 1,8 - 2m | čl.78
33. | V jaké výši nad zemí, případně jak se u vnitřních svodů umísťují zemnící svorky? | 34 1390
| - 0.6 - 1,8m | čl.78
34. | Po dohotovení spoje se zkušební svorky | 34 1390
| - nesmějí opatřit nátěrem | čl.78
35. | Za jakých podmínek se spojuje vedení hromosvodu s kovovým potrubím v zemi? | 34 1390
| - zajistí se použitím vhodných svorek, přičemž se doporučuje vložit mezi svorku a potrubí olovněný plech tloušťky 2mm | čl.81
36. | Jakých přechodových vložek se musí použít při spojování a styku měděných a hliníkových vodičů? | 34 1390
| - v provedení z cupalu | čl.84
37. | Jaké platí podmínky pro použití měděných vodičů, pokud jsou konstrukce a stěny z hliníku, zinku nebo pozinkované oceli? | 34 1390
| - nesmějí se používat | čl.84
38. | Z jakého materiálu jsou svody, pokud jsou kovové střechy, okapy, římsy, oplechování apod. z mědi? | 34 1390
| - mohou být hliníkové nebo FeZn, ale jen tehdy, jsou-li umístěny tak, aby dešťové kapky nemohli skapávat | čl.84
39. | Na vedení a svody nad zemí se smí používat pozinkovaný ocelový drát o průměru | 34 1390
| - 6mm, pokud je tloušťka kovového povlaku aspoň 40µm, nebo 8mm | čl.86, tab2
40. | Na vedení a svody nad zemí se smí používat pozinkovaný ocelový pásek o průřezu | 34 1390
| - 3x20mm | čl.86, tab2
41. | Jaký průměr může mít pozinkovaný ocelový drát určený pro pevně uložený skrytý svod? | 34 1390
| - 10mm | čl.86, tab3
42. | Pokud je vzdušná vzdálenost mezi kovovým předmětem a hromosvodem minimálně | 34 1390
| - 0,2m na 1ohm odporu uzemňovací soustavy úbytek napětí na uzemnění prakticky nezpůsobí přeskok | čl.112
43. | Pokud je vzdušná vzdálenost mezi kovovým předmětem a hromosvodem minimálně | 34 1390
| - 1,00m na každých 10m délky svodu úbytek napětí na indukčnosti svodu prakticky nezpůsobí přeskok | čl.112
44. | Pro zjištění možnosti přeskoku mezi kovovým předmětem a hromosvodem se při posuzování indukčnosti svodu a úbytku napětí na něm | 34 1390
| - musí se brát v úvahu počet svodů a hodnota zemního odporu | čl.112
45. | V čem spočívá izolace kovových předmětů od hromosvodu? | 34 1390
| - v dodržení potřebné vzdálenosti kovového předmětu od hromosvodu | čl.112
46. | Pokud nelze dodržet vzdálenost(provést izolaci) velkých kovových předmětů od hromosvodu, pak svisle probíhající kovová potrubí se s vedením hromosvodu spojí | 34 1390
| - na nejvyšším a nejnižším místě | čl.113
47. | Při připojování neživých částí elektrických zařízení k hromosvodu se ochranný vodič propojí s hromosvodem | 34 1390
| - v zemi | čl.114
48. | Jaká má být minimální vzdálenost při souběhu svodů a silových kabelových vedení v zemi? | 34 1390
| - 2m | čl.115
49. | Zemnič(svod) hromosvodu má křižovat sdělovací kabel uložený v zemi pokud možno kolmo a ukládat se | 34 1390
| - musí pod ním | čl.121
50. | Zemnič(svod) hromosvodu má křižovat sdělovací kabel uložený v zemi pokud možno kolmo a musí se uložit pod ním ve vzdálenosti aspoň | 34 1390
| - 50cm | čl.121
51. | Kolejnice venkovních jeřábových drah | 34 1390
| - musí být navzájem spolehlivě spojeny | čl.173
52. | Nekovové komíny jsou-li vyšší jak 30m nebo stojí-li osamoceně musí mít | 34 1390
| - hromosvod se dvěma svody | čl.153
53. | Loď kostela s věží musí mít | 34 1390
| - úplný hromosvod bez zřetele ke věži, ta musí mít samostatný/oba hromosvody se vzájemně spojí | čl.148
54. | Kovové tovární komíny | 34 1390
| - pokud vyhovují konstrukcí ostatním článkům ČSN nemusí mít hromosvod | čl.152
55. | U venkovních kolejových stavebních jeřábů(věžové, portálové a podobně) se zvláštní jímací zařízení zřizovat | 34 1390
| - nemusí jen v případě, že kovové konstrukce jeřábů a jeřábových drah mají všechny části mechanicky a elektricky vodivě spojeny-postačí uzemnění jejich kolejnic | čl.174
56. | Jímací tyče použité na komínech mají vyčnívat nad komín asi | 34 1390
| - 1m | čl.154
57. | Připojení kovových konstrukcí na zemní svod | 34 1390
| - musí být přístupné a rozpojitelné | čl.172
58. | Samohybné nebo automobilové jeřáby musí mít provedenou ochranu před úderem blesku | 34 1390
| - jen v případě, že se používají jako stabilní nepojízdné jeřáby, a to v období se zvýšenou bouřkovou činností | čl.175
59. | Za období se zvýšenou bouřkovou činností se považuje období | 34 1390
| - 1.4 - 30.9 | čl.175
60. | V případě zpozorovaného zásahu blesku u lanové dráhy je nutno překontrolovat nosné lano(u jednolanových drah dopravní lano), zda není poškozeno nad přípustnou mez | 34 1390
| - v sousedních místech od zásahu, kde bylo ve styku s uzemněnými vodivými kladkami | čl.176
61. | Kovové konstrukce podpěr lanových drah, nekryté kovové objekty napínacích nebo kovových stanic musí mít všechny kovové části spolehlivě mechanicky a elektricky spojeny;postačí jejich uzemnění, pokud mají průřez větší než | 34 1390
| - 100mm2 | čl.176
62. | Jaké podmínky se musí splnit u jednolanových nákladních drah? | 34 1390
| - dopravní lano se musí uzemnit přes vodivé kladky alespoň na dvou místech | čl.177
63. | Nadzemní kovová potrubí, kterými protékají nehořlavé plyny, kapaliny a páry, provedená tak, že tvoří vodivě spojenou konstrukci, se zemí | 34 1390
| - nejvýše každých 500m | čl.181
64. | Pokud se kovová lešení montují v období zvýšené bouřkové činnosti a pokud vyčnívají nad střechu, uzemňují se na každých i započatých délky lešení. | 34 1390
| - 30m | čl.184
65. | Kovová lešení, vyčnívající nad střechu, se | 34 1390
| - uzemňují pouze ve svém dolním konci | čl.184
66. | U objektů opatřených hromosvodem se lešení připojí na tento hromosvod, a to | 34 1390
| - na nejvyšším místě a před zkušební svorkou(nad ní) | čl.184
67. | Jaké platí podmínky pro kovové osvětlovací stožáry, stojící v místech zvýšeného nebezpečí zásahu blesku? | 34 1390
| - uzemňují se páskovým zemničem, pokud je jejich zemní odpor větší než 20ohmů | čl.185
68. | Jaké platí podmínky pro ukládání páskového zemniče u osvětlovacích stožárů? | 34 1390
| - ukládá se tak. Že je pod pískovým ložem na dně výkopu | čl.185
69. | Jak se provede jímací zařízení ve výrobnách s nebezpečím požáru nebo výbuchu par hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů? | 34 1390
| - s polovičními vzdálenostmi než běžné jímací zařízení | čl.193
70. | Jaké mohou být největší rozměry ok u mřížové jímací soustavy pro výrobny s nebezpečím požáru nebo výbuchu par hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů? | 34 1390
| - 10x15m | čl.193
71. | Pokud jsou velké kovové předměty a zařízení umístěny uvnitř budov ve výrobnách nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů, pak platí podmínka, že | 34 1390
| - se musí mezi sebou pospojovat a uzemnit | čl.193
72. | Vlastní kovové technologické zařízení(kolony apod.) a jejich kovové nosné konstrukce u nezastřešených výroben s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů | 34 1390
| - mohou sloužit jako jímací zařízení | čl.194
73. | Jakou musí mít kovové potrubí minimální tloušťku stěny, aby je bylo možno u nezastřešených výroben s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů použít jako náhodné jímací zařízení? | 34 1390
| - 5,0m | čl.194
74. | Kovových konstrukcí a vlastních technologických zařízení u nezastřešených výroben s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů lze požít jako svodů | 34 1390
| - jen pokud jsou dobře a trvale vodivě spojeny a průřez v místě uvažovaného svodu je alespoň 100mm2 | čl.194
75. | Jaký se požaduje počet svodů u zařízení, která jsou umístěna v nezastřešených výrobnách, kde je nebezpečí požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů? | 34 1390
| - musí být dvojnásobný počet svodů než u běžných objektů | čl.194
76. | Odvětrávací potrubí, popř. otvory, z nichž může trvale vycházet směs s koncentrací nejvýše 50% spodní meze výbušnosti se: | 34 1390
| - se pouze uzemní | čl.195
77. | Jak je to s uzemněním v zemi uložených kovových nádrží s hořlavými kapalinami? | 34 1390
| - musí se spolehlivě zemnit na strojené zemniče | čl.199
78. | Kovové nádrže s hořlavými kapalinami s obsahem do 50m3 uložené v zemi se opatří | 34 1390
| - jedním zemničem | čl.199
79. | Kovové nádrže s hořlavými kapalinami s obsahem větším než 50m3 uložené v zemi, se opatří | 34 1390
| - dvěma zemniči umístěnými na protilehlých stranách | čl.199
80. | Jak je to se vzájemným spojením zemničů u skupiny kovových nádrží s hořlavými kapalinami, které jsou umístěny v zemi ve společném výkopu? | 34 1390
| - musí být navzájem spojeny | čl.199
81. | Jakým způsobem se zabezpečuje ochrana před úderem blesku u nadzemních kovových nádrží k uskladňování kapalin III.třídy hořlavosti a mimo třídu hořlavosti? | 34 1390
| - provede se pouhým uzemněním bez strojených jímačů | čl.200
82. | Kovové nádrže s hořlavými kapalinami(nadzemní) se uzemní u spodu pláště každých(i započatých) půdorysového obvodu nádrže. | 34 1390
| - 15m | čl.200
83. | Kovová nadzemní potrubí s hořlavými kapalinami se musí chránit před následky přímého úderu blesku tak, že | 34 1390
| - se uzemní alespoň každých 100m | čl.202
84. | Co se považuje za postačující vodivé spojení u potrubí s hořlavými kapalinami, spojeného přírubami? | 34 1390
| - jsou-li všechny hlavy stahovacích šroubů a matice podloženy vějířovými podložkami s vnějším ozubením | čl.202
85. | Kovová potrubí s hořlavými kapalinami, vedená po zemi nebo těsně nad zemí, se musí chránit před následky přímého úderu blesku uzemněním. Jaké podmínky zde platí? | 34 1390
| - poslední uzemnění musí být max.50m od objektu | čl.202
86. | Kovová potrubí s hořlavými kapalinami, vedená po zemi nebo těsně nad zemí, se musí chránit před následky přímého úderu blesku uzemněním. Jaké podmínky zde platí? | 34 1390
| - uzemnění musí být každých 100m | čl.202
87. | Tlakové kovové nádoby s hořlavými plyny, uložené v zemi | 34 1390
| - se musí zemnit spolehlivě na strojené zemniče | čl.205
88. | Tlakové kovové nádoby s hořlavými plyny, s obsahem do 50m3, uložené v zemi, se opatří | 34 1390
| - jedním zemničem | čl.205
89. | Tlakové kovové nádoby s hořlavými plyny, s obsahem nad 50m3, uložené v zemi, se opatří | 34 1390
| - dvěma zemniči umístěnými na protilehlých stranách | čl.205
90. | Jak je to se vzájemným spojením zemničů u skupiny tlakových kovových nádob s hořlavými plyny, které jsou umístěny v zemi ve společném výkopu? | 34 1390
| - musí být navzájem spojeny | čl.205
91. | Suché plynojemy, které nemají ocelovou střechu, se opatřit jímacím zařízením | 34 1390
| - musejí, a to se svody s polovičními vzdálenostmi, jako u běžných objektů | čl.206
92. | Plynojemy a jejich konstrukce | 34 1390
| - se uzemní u spodu pláště. | čl.206
93. | Plynojemy se uzemní u spodu pláště každých | 34 1390
| - 15m | čl.206
94. | Nekovové střechy na nádobami s hořlavými plyny se musí opatřit | 34 1390
| - mřížovou jímací soustavou s oky s rozměry nejvýše 10x15m | čl.207
95. | Jímací zařízení připevněné na nekovové střeše nad nádobymi s hořlavými plyny se s kovovou konstrukcí nádoby propojit | 34 1390
| - musí nahoře | čl.207
96. | Ochrana před kulovým bleskem skladišť výbušnin se | 34 1390
| - provádí se, tak že se okna opatří sítí z pevného drátěného pletiva s oky o straně 1 až 2m | čl.219
97. | Jaké platí podmínky pro zajištění ochrany před úderem blesku na budovách k hromadnému ustájení dobytka? | 34 1390
| - propojování vodičů v zemi je předepsáno jen v místech, kde je situován výběh dobytka | čl.227
98. | Jak je to s ochranou proti nebezpečnému dotykovému napětí v místech stání dobytka? | 34 1390
| - musí se provádět | čl.228
99. | Pokud budovy(zemědělské stavby) mají uvnitř kovové předměty, je nezbytné všechny kovové hmoty navzájem pospojovat na společnou uzemňovací soustavu el. Zařízení a hromosvodu? | 34 1390
| - musí se pospojovat | čl.228
100. | Výrobce nebo dovozce prvků pro hromosvody zajistí před uvedením na trh certifikaci výrobků | Nařízení vlády
| - pouze u autorizované osoby | č.178/97 sb.,§5

## CSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5
OK | REVIZE
Zkušební otázky
ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54
1. | Z hlediska velikosti nebezpečí úrazu el. proudem, které může vzniknout při provozu el. Zařízení a působení vnějších vlivů dělíme prostory na: | 33 2000-4-41
| - normální., nebezpečné a zvlášť nebezpečné | 400.1.1.N1
2. | Z hlediska ochrany před nebezpečným dotykem dělíme napětí na: | 33 2000-4-41
| - nebezpečné napětí a bezpečné malé napětí | 400.N3
3. | Úraz elektrickým proudem může způsobit: | 33 2000-4-41
| - proud protékající postiženým tělem: | 400.N2
4. | Lidé a zvířata musí být chráněni před úrazem el.proudem | 33 2000-4-41
| - při normálním provozu i v případech poruchy el.zařízení | 400.N2.3
5. | Určete mezní hodnoty bezpečných malých napětí živých částí v prostorách normálních: | 33 2000-4-41
| - 50V AC, 100V DC | Tab 41-NK
6. | Určete mezní hodnoty bezpečných malých napětí živých částí v prostorách nebezpečných: | 33 2000-4-41
| - 25V AC, 60V DC | Tab 41-NK
7. | Určete mezní hodnoty bezpečných malých napětí živých částí v prostorách zvlášť nebezpečných: | 33 2000-4-41
| - 12V AC, 25V DC | Tab 41-NK
8. | Dovolené meze trvalého dotykového napětí neživých částí v prostorách normálních: | 33 2000-4-41
| - 50V AC, 120V DC | Tab 41-NL str.20
9. | Dovolené meze trvalého dotykového napětí neživých částí v prostorách nebezpečných: | 33 2000-4-41
| - 50V AC, 120V DC | Tab 41-NL str.20
10. | Dovolené meze trvalého dotykového napětí neživých částí v prostorách zvlášť nebezpečných: | 33 2000-4-41
| - 25V AC, 60V DC | Tab 41-NL str.20
11. | Dovolené meze trvalého dotykového napětí neživých částí v prostorách zvlášť nebezpečných případech/práce ve vodě bez použití ochr.pomůcek, stísněné prostory | 33 2000-4-41
| - 12V AC, 25V DC | Tab 41-NL str.20
12. | Dovolené meze trvalého dotykového napětí u hraček: | 33 2000-4-41
| - 25V AC, 60V DC | Tab 41-NL str.20
13. | Závislý zdroj při ochraně malým napětím SELV nebo PELV je: | 33 2000-4-41
| - bezpečnostní transformátor nebo jiný zdroj zajišťující stejný stupeň bezpečnosti | 411.1.2.1-411.1.2.2
14. | Označení SELV se používá pro rozvody: | 33 2000-4-41
| - s ochrannou malým napětím, jejichž živé části nejsou spojeny se zemí nebo s ochrannými vodiči jiných obvodů | 411.1.4.1
15. | Označení PELV se používá pro rozvody: | 33 2000-4-41
| - s ochrannou malým napětím, jejichž živé části jsou v některém bodě spojeny se zemí | 411.1.5
16. | Vidlice a zásuvky PELV a SELV | 33 2000-4-41
| - jsou nezaměnné s vidlicemi a zásuvkami jiných napětí. Zásuvky SELV nesmí mít ochranný kontakt. Zásuvky PELV ochranný kontakt mít mohou. | 411.1.3.3
17. | Ochrana před nebezpečným dotykem živých obvodů SELV či PELV s napětím 50V AC nebo 100V DC se provede: | 33 2000-4-41
| - provede se ochrana přepážkami nebo kryty zajišťující krytí alespoň IPXXB nebo IP2X, nebo izolací, která vydrží zkušební napětí 500V po dobu jedné minuty. | 411.1.4.3
18. | Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí obvodů FELV se musí provést: | 33 2000-4-47
| - přepážkami nebo kryty zajišťující krytí alespoň IPXXB nebo IP2X,u vodorovných krytů alespoň IP4X nebo IPXXD nebo izolací, která vydrží zkušební napětí požadované pro vstupní obvod | 471.3.2
19. | U ochrany omezením ustáleného proudu a náboje, nesmí překročit proud mezi částmi současně přístupnými dotyku, tekoucí činným odporem 2k ohmy hodnoty | 33 2000-4-41
| - 3.5ma AC nebo 10mA DC | 411.2 N3.1
20. | U ochrany omezením ustáleného proudu a náboje, nesmí nahromaděný náboj mezi současně přístupnými částmi chráněnými ochrannou impedancí překročit | 33 2000-4-41
| - 50 mikro C | 411.2 N3.2
21. | Elektrické zařízení chráněné jen základní izolací se považuje za zařízení | 33 2000-4-41
| - bez ochrany | 412.1. N1
22. | Elektrické zařízení s ochrannou živých částí izolací je zařízení | 33 2000-4-41
| - se základní a přídavnou izolací splňující podmínky dvojité izolace | 412.1. N2
23. | Elektrická zařízení s ochrannou dvojitou nebo zesílenou izolací jsou zařízení | 33 2000-4-41
| - II.třídy | 413.2. 1.1
24. | Elektrická zařízení třídy II s ochrannou izolací jsou zařízení | 33 2000-4-41
| - | 413.2.1.1 a 413.2.1.2
25. | Ochrana kryty nebo přepážkami živých částí musí mít horní povrch krytů nebo přepážek, které jsou snadno přístupné, krytí alespoň: | 33 2000-4-41
| - PI4X nebo IPXXD | 412.2.2
26. | Živé části chráněné krytem musí kromě horních vodorovných krytů a určených zařízení zajišťovat krytí alespoň: | 33 2000-4-41
| - IP2X nebo IPXXB | 412.2.1
27. | Při ochraně krytem nebo přepážkami: | 33 2000-4-41
| - kryty a přepážky musí být odstranitelné pouze za použití nástroje | 412.2.4
28. | U venkovních zařízení o napětí nn a vn v prostorách přístupných laikům a pracovníkům seznámeným musí být nejmenší vzdálenost živých částí od stanoviště ve směru nahoru: | 33 2000-4-41
| - 5m | 412.4.N5
29. | U venkovních zařízení o napětí nn a vn v prostorách přístupných laikům a pracovníkům seznámeným musí být nejmenší vzdálenost živých částí(bez zábran) od stanoviště ve vodorovném a jiném směru kromě směru nahoru: | 33 2000-4-41
| - 3m | 412.4.N5
30. | O dvou částech s odlišným potenciálem se předpokládá, že jsou současně přístupné dotyku, jestliže od sebe nejsou vzdáleny více než: | 33 2000-4-41
| - 2,5m | 412.4.1
31. | U venkovních zařízení o napětí nn a vn v prostorách nepřístupných laikům a pracovníkům seznámeným je hranice dosah ruky od stanoviště ve směru nahoru: | 33 2000-4-41
| - 2,7m | 412.4.N4
32. | U vnitřních zařízení nn a vn v prostorách přístupných pouze osobám znalým a poučeným je hranice dosahu ruky od stanoviště ve směru nahoru: | 33 2000-4-41
| - 2,5m | 412.4.2 412.4.N4
33. | U zařízení nn v prostorách přístupných pouze osobám znalým je hranice dosahu ruky od stanoviště ve vodorovném směru. | 33 2000-4-41
| 1.25m | 412.4.3
34. | V prostorách nebezpečných u el. Zařízení nn musí být stupeň ochrany u neživých částí. | 33 2000-4-41
| - základní ochrana | 413 N7.2.1 str.41
35. | V prostorách zvlášť nebezpečných u el. Zařízení nn musí být stupeň ochrany u neživých částí. | 33 2000-4-41
| - zvýšená ochrana | 413 N7.2.1 - str41
36. | Uveďte která z uvedených ochran neživých částí do 1000V AC a 1500V DC není ochranou základní | 33 2000-4-41
| - doplňkovou izolací | 413 N7.1.2 str.40
37. | Při ochraně zábranou v prostorách přístupných pouze osobám znalým, zábrany: | 33 2000-4-41
| - mohou být odstraněny bez použití klíče nebo nástroje, avšak vzdálenost stanoviště od živých částí musí být alespoň 20cm | 412.3N3
38. | Při ochraně zábranou v prostorách přístupných laikům nebo osobám seznámeným, zábrany: | 33 2000-4-41
| - lze provést uzamčením nebo neodnímatelným ohrazením dostatečně pevným, vysokým a vzdáleným od živých částí | 412.3N3
39. | Ochrana živých částí proudovým chráničem s reziduálním proudem 30mA se považuje | 33 2000-4-41
| - za ochranu doplňkovou | 412.5.1
40. | Ochrana doplňkovou izolací není dostačující pro pracovníky s kvalifikací: | 33 2000-4-41
| - seznámené | 412 N6.1
41. | Dovolené dotykové napětí u el.zařízení nn závisí: | 33 2000-4-41
| - na velikosti nebezpečí úrazu v uvažovaném prostoru a době trvání nebezpečí | 413.1NA
42. | Nejvyšší dovolená mez trvalého dotykového napětí na neživých částech nn činí. | 33 2000-4-41
| - Udl= 50VAC a 120VDC | 413.1NA
43. | V každé budově musí být navzájem spojeny do tzv.hlavního pospojování tyto vodivé části" | 33 2000-4-41
| - ochranný vodič | 413.1.2.1
- uzemňovací přívod nebo hlavní ochranná svorka
- rozvod potrubí v budově např.plynu, vody
- kovové konstrukční části, ústřední topení a klimatizace, pokud jsou instalovány
44. | Nejmenší dovolený průřez vodičů Cu hlavního pospojování: | 33 2000-5-54
| - 6mm2 | 547.1.1
45. | Průřez hlavního domovního pospojování nesmí být menší než je polovina největšího ochranného vodiče, ale nemusí být větší než | 33 2000-5-54
| - 25mm2 Cu nebo vodič, který zajišťuje stejnou vodivost | 547.1.1
46. | Pokyny výrobců el.zařízení jsou pro provoz, montáž a obsluhu těchto zařízení: | 33 2000-4-42
| - nezbytné | 422.1
47. | Vodič doplňujícího pospojování spojující dvě neživé části nesmí mít průřez menší: | 33 2000-5-54
| - než je průřez nejmenšího ochranného vodiče připojeného na neživé části | 547.1.2
48. | Vodič doplňujícího pospojování spojující neživou část a cizí vodivou část nesmí mít průřez menší: | 33 2000-5-54
| - než je polovina průřezu odpovídajícího ochranného vodiče | 547.1.2
49. | Průřez žádného vodiče, který není součástí napájecího kabelu nebo jeho pláštěm, nesmí být menší než: | 33 2000-5-54
| - 2,5mm2 pokud je chráněn před mechanickým poškozením | 543.1.3
50. | Průřez žádného ochranného vodiče, který není součástí napájecího kabelu nebo jeho pláštěm, nesmí být menší než: | 33 2000-5-54
| - 4mm2 když není chráněn před mechanickým poškozením | 543.1.3
51. | Kovový pancíř nebo stínění kabelů se musí propojit v celé délce a spojit s ochrannou soustavou sítě v prostorách normálních: | 33 2000-5-54
| - jen u kabelů s provozním napětím větším než 250V proti zemi | 547.N3.2
52. | Kovový pancíř nebo stínění kabelů se musí propojit v celé délce a spojit s ochrannou soustavou sítě v prostorách nebezpečných a zvlášť nebezpečných: | 33 2000-5-54
| - vždy | 547.N3.2
53. | Nejmenší průřezy ochranných spojů u kabelů s olověným pláštěm či pancířem při průřezu krajních vodičů do 50mm2 | 33 2000-5-54
| - 6mm2 Cu | 547.N3.3
54. | Nejmenší průřezy ochranných spojů u kabelů s olověným pláštěm či pancířem při průřezu krajních vodičů nad 95mm2 | 33 2000-5-54
| - 16mm2 | 547.N3.3
55. | Průřez ochranného vodiče musí být, má-li fázový vodič průřez 35mm2 a oba jsou ze stejného materiálu, nejméně | 33 2000-5-54
| - 16mm2 | 543.2.1
56. | Nejmenší jmenovitý průřez ochranných vodičů a vodičů pospojování bez ochranného obložení v sítích IT s napětím do 1000V AC nebo1500V DC | 33 2000-4-49
| - 4mm2 | 413.1.6.1
57. | Za náhodný ochranný vodič se nesmí použít: | 33 2000-5-54
| - nosné napínací dráty | 543.2.N4.1
58. | Za náhodné ochranné vodiče se mohou použít: | 33 2000-5-54
| - stínící mezivrstvy kabelů | 543.2.1
59. | Ochranný vodič se značí: | 33 2000
| - kombinací barev žlutá/zelená | 543.2.2N2 (33 0165)
60. | V pevných instalacích připojených na sítě TN se může: | 33 2000-5-54
| - jediný vodič použít jako ochranný a střední při průřezu 16mm2 Al nebo 10mm2 Cu minimálně za předpokladu, že ta část, kde je použit vodič PEN není chráněna proudovým chráničem | 546.2.1
61. | Soustava místního pospojování v elektrickém spojení se zemí přímo přes neživé části nebo přes cizí vodivé části u ochrany neuzemněným místním pospojováním být: | 33 2000-4-41
| - nesmí | 413.4.2
62. | Pokud byly při volbě průřezu fázových vodičů v síti nn brány v úvahu zkratové proudy, nesmí být průřez ochranného vodiče menší než: | 33 2000-5-54
| - S=Ö(I2.t)/k , S=průřez ochranného vodiče mm2 ; I= efektivní hodnota střídavého proudu procházejícího při poruše o zanedbatelné impedanci ochranným vodičem; k=součinitel závislý na materiálu a izolaci ochranného vodiče a ostatních částí a na teplotě před a po zkratu ; t=vypínací čas vypínacího přístroje v sec(max.5s) | 543.1.1
63. | Ochranný prvek musí v případě poruchy mezi živou a neživou vodivou částí nebo ochranným vodičem zařízení samočinně odpojit zdroj napájecího zařízení. Bez ohledu na velikost dotykového napětí se za určitých okolností v závislosti na způsobu uzemnění připouští doba odpojení nepřesahující: | 33 2000-4-41
| - 5s | 413.1.1.1
64. | Platí dovolená dotyková napětí a vypínací časy dle ČSN332000-4-41 v soustavách pro výrobu a rozvod elektrické energie dodavatelů elektřiny? | 33 2000-4-41
| - pro rozvodná zařízení se používá podniková norma energetiky PNE 33000-1 | 413.1.1.1
65. | Odpor uzemnění pracovního středu zdroje energie, nebo pracovně uzemněného místa zdroje v síti TN: | 33 2000-4-41
| - nemá být větší 5ohmů ale maximálně 15ohmů | 413.1.3.N10
66. | Celkový odpor uzemnění RB vodičů PEN odcházejících vedení z transformovny včetně uzemněného středu zdroje nesmí být pro sítě TN o jmenovitém napětí Uo=230V: | 33 2000-4-41
| - větší než 2ohmy | 413.1.3.N10
67. | Jak veliký může být celkový odpor uzemnění RB vodičů PEN odcházejících z transformovny včetně uzemněného středu zdroje pro sítě TN o jmenovitém napětí Uo=230V proti zemi, byl-li v místech uzemnění změřen měrný odpor půdy do hloubky 3m,=300 | 33 2000-4-41
| - RB Ł3ohmy | 413.1.3.N10
68. | Pro správnou funkci ochranných přístrojů v síti TN při ochraně samočinným odpojením od zdroje musí nýt splněna podmínka pro impedanci smyčky: | 33 2000-4-41
| - Zs.IaŁUo , kde Zs=impedance poruchové smyčky, Uo=jmenovité střídavé napětí proti zemi, Ia=proud zajišťující vypnutí pro stanovené Uo v předepsaném čase. | 413.1.3.3
69. | Maximální doba odpojení pro sítě TN v prostorách normálních a nebezpečných s napětím sítě Uo=230V proti zemi je stanovena | 33 2000-4-41
| - 0,4s | 413.1.3.3 tab41A
70. | Maximální doba odpojení pro sítě TN v prostorách zvlášť nebezpečných s napětím sítě Uo=230V proti zemi je určena: | 33 2000-4-481
| - 0,2s | 481.3.1.1 tab48A
71. | Změřená hodnota impedance smyčky Zsm se upravuje bezpečnostním součinitelem Km pro účely zajištění bezpečnosti zařízení. Tento součinitel má hodnotu: | 33 2000-4-41
| -1,5 | 413.1.3
72. | Vypočítaná hodnota impedance smyčky se upravuje bezpečnostním součinitelem Kv pro zajištění bezpečnosti po montáži zařízení. Součinitel Kv má hodnotu: | 33 2000-4-41
| -1,25 | 413.1.3.3
73. | Vodič PEN v síti TN-C nebo vodič PE v síti TN-S se musí uzemnit samostatným zemničem nebo spojit s uzemňovací soustavou, kromě uzlu zdroje(nebo pracovně uzemněného místa zdroje),ještě v těchto místech venkovního rozvodu: | 33 2000-4-41
| - u přípojkových skříní, jsou-li vzdáleny od místa nejbližšího uzemnění více než 100m. | 413.1.3N12
74. | Vodič PEN v síti TN-C nebo vodič PE v síti TN-S se musí uzemnit samostatným zemničem nebo spojit s uzemňovací soustavou, kromě uzlu zdroje(nebo pracovně uzemněného místa zdroje),ještě v těchto místech venkovního rozvodu: | 33 2000-4-41
| - u vrchního vedení každých 500m a na jeho konci a u odboček delších než 200m na jejich konci | 413.1.3N12
75. | Vodič PEN v síti TN-C nebo vodič PE v síti TN-S se musí uzemnit samostatným zemničem nebo spojit s uzemňovací soustavou, kromě uzlu zdroje(nebo pracovně uzemněného místa zdroje),ještě v těchto místech venkovního rozvodu: | 33 2000-4-41
| - u kabelového vedení delšího než 200m od místa předchozího uzemnění a na jeho konci | 413.1.3N12
76. | Vodič PEN v síti TN-C nebo vodič PE v síti TN-S se musí ještě uzemnit | 33 2000-4-41
| - ve vnitřním rozvodu s vlastním transformátorem vždy u hlavních rozvaděčů | 413.1.3N12
77. | Vodič PEN v síti TN-C nebo vodič PE v síti TN-S se musí ještě uzemnit | 33 2000-4-41
| - ve vnitřním rozvodu na konci odboček delších než 200m od předcházejícího uzemnění | 413.1.3N12
78. | Vodič PEN v síti TN-C nebo vodič PE v síti TN-S se musí ještě uzemnit | 33 2000-4-41
| - ve vnitřním rozvodu bez vlastního transformátoru u hlavních a podružných rozvaděčů, jsou-li vzdáleny více jak 100m od místa předchozího uzemnění. | 413.1.3N12
79. | Vodič PEN v síti TN-C nebo vodič PE v síti TN-S se musí ještě uzemnit | 33 2000-4-41
| - u dočasných pracovišť krátkodobého použití mimo trvalé objekty a v objektech se zvláštními požadavky na ochranu před nebezpečným dotykem(prádelny, veřejné lázně apod.) | 413.1.3N12
80. | Je-li v některém bodě rozdělen vodič PEN na dva samostatné vodiče N a PE: | 33 2000-5-54
| - je nepřípustné za tímto bodem tyto vodiče vzájemně spojovat. | 546.2.3
81. | Vodič PEN uvnitř rozvaděčů: | 33 2000-5-54
| - Vodič PEN nemusí být izolován uvnitř rozvaděče | 546.2.2
82. | Je-li použit vodič PEN, musí být splněno: | 33 2000-5-54
| - ochranný vodič ve společném obložení musí mít stejnou izolaci jako vodiče fázové, popř.krajní | 546.2.2
83. | Cizí vodivé části | 33 2000-5-54
| - se nesmí používat jako vodič PEN | 543.2.5
84. | Je-li použito společného uzemnění pro el. Zařízení nn a vn kontroluje se podle vztahu: | 33 2000-4-41
| - RB ŁUd/Iz , kde RB=je celkový odpor uzemnění vodičů PEN všech odcházejících vedení z transformovny včetně odporu uzemnění transformovny v ohmech;Ud=je dotykové napětí jehož hodnota Ul=50V AC; Iz=zemní proud na straně Vn, nebo proud jednopólového zkratu | 413.1.3N11
85. | Jednotlivá uzemnění vodiče PEN v síti TN-C nebo PE v síti TN-S mají mít odpor uzemnění nejvýše: | 33 2000-4-41
| - 15ohmů, není však třeba klást zemnící pásky o celkové délce větší 20m | 413.1.3N12
86. | Na konci vedení a odboček sítě a v uzlu zdroje, u vodiče PEN v síti TN-C nebo PE v síti TN-S má být odpor uzemnění nejvýše: | 33 2000-4-41
| - 5 ohmů, není však třeba klást zemnící pásky o celkové délce větší než 50m | 413.1.3N12
87. | Vodiče PEN nebo PE : | 33 2000-4-41
| - se jistit nesmějí | 413.1.3N13
88. | Pro jističe jsou hodnoty proudu Ia zajišťujícího samočinné působení odpojovacího prvku v předepsaném čase podle příslušných norem nebo charakteristik výrobce: | 33 2000-6-61
| - Ia= 10xIn jističe pro všeobecné použití s charakteristikou C (U) | příloha NK tabNK1 str.28
89. | Pro jističe jsou hodnoty proudu Ia zajišťujícího samočinné působení odpojovacího prvku v předepsaném čase podle příslušných norem nebo charakteristik výrobce: | 33 2000-6-61
| - Ia= 5xIn jističe vedení s charakteristikou B (L) | příloha NK tabNK1 str.28
90. | Odpor uzemnění středu zdroje nebo krajního nebo fázového vodiče v síti TT měřený v ohmech u transformátoru(zdroje) smí být nejvýše: | 33 2000-4-41
| - RtŁ 50/Iamax ; Rt=odpor uzemnění středu zdroje, Iamax=vypínací proud jistícího prvku největšího chráněného zařízení, zajišťující samočinné vypnutí v předepsaném čase | 413.1.4N5
91. | Odpor uzemnění chráněné části v síti TT musí splňovat podmínku pro prostory normální a nebezpečné: | 33 2000-4-41
| Ra.IaŁ 50V | 413.1.4.2
92. | U sítí TT střední vodič za hlavním rozvaděčem: | 33 2000-4-41
| - jsou-li pro to zvláštní důvody, je možno tento vodič i jistit i vypínat současně s vodiči krajními | 413.1.4N6
93. | V síti TT se neživé části elektrických zařízení: | 33 2000-4-41
| - nesmí se připojovat na střední vodič | 413.1.4N6
94. | Odpor uzemnění proudového chrániče s reziduálním proudem 30mA pro prostory zvlášť nebezpečné nesmí překročit: | 33 2000-4-481
| - 833ohmů | 481.3.1.1
95. | V sítích IT izolovaných od země | 33 2000-4-41
| - musí se používat hlídač izolace | 413.1.5.4
96. | Je-li síť IT kontrolována hlídačem izolačního stavu a je-li hodnota uzemnění 20ohmů, musí být kontrolované zařízení odpojeno,(mimo povolených vyjímek), klesne-li celkový izolační odpor i s připojenými spotřebiči pod: | 33 2000-4-41
| - 1 koloohm | 413.1.5.8
97. | Je-li síť IT kontrolována hlídačem izolačního stavu a je-li hodnota ochranného uzemnění 2ohmy, musí být kontrolované zařízení odpojeno,(mimo povolených vyjímek), klesne-li celkový izolační odpor i s připojenými spotřebiči pod: | 33 2000-4-41
| - 200ohmů | 413.1.5.8
98. | Je-li síť IT kontrolována přístrojem hlídajícím stav izolace, který musí při výskytu první poruchy mezi živými částmi a neživými částmi nebo zemí spustit signalizaci: | 33 2000-4-41
| - vznik dvoupólového zemního spojení se neuvažuje | 413.1.5.8 a 413.1.5.4
99. | Uzemnění neživých částí ať už jednotlivě nebo po skupinách v síti IT, se nesmí v prostorách normálních a nebezpečných překročit hodnotu: | 33 2000-4-41
| - Ra.IdŁ 50V ; kde Ra=je součet odporu zemniče a ochranného vodiče;Id=poruchový proud při první poruše | 413.1.5.3
100. | Pokud se v síti IT předpokládá výskyt druhé poruchy(dvoupólové zemní spojení), musí být při jmenovitém napětí sítě 3x500V bez vyvedeného středu, v prostorách normálních a nebezpečných zajištěno odpojení alespoň jedné vadné části v čase max.: | 33 2000-4-41
| - 0,2s -je-li stř vodič vyveden; 0,1s- není vyveden | 413.1.5.6 tab41B
101. | Zkouška elektrické pevnosti izolačního krytu při ochraně použitím zařízení třídy II nebo s rovnocennou izolací při výchozí revizi se musí provést: | 33 2000-4-41
| - v případech, kdy kryt nebyl předem zkoušen a není doložena jeho účinnost | 413.2.4
102. | El.zařízení II.třídy připravená k provozu jejichž všechny vodivé části jsou odděleny od živých částí pouze základní izolací, musí být uzavřena v izolačním krytu zajišťujícím krytí alespoň: | 33 2000-4-41
| - IP2X nebo IPXXB | 413.2.2
103. | U ochrany nevodivým okolím izolační odpor podlah a stěn v každém bodě měření při napětí instalace do 500V nesmí být menší než: | 33 2000-4-41
| - 50kiloohmů | 413.3.4
104. | U ochrany nevodivým okolím izolační odpor podlah a stěn v každém bodě měření při napětí instalace větším než 500V nesmí být menší než: | 33 2000-4-41
| - 100kiloohmů | 413.3.4
105. | Napětí elektricky odděleného obvodu nesmí přesáhnout: | 33 2000-4-41
| - 500V | 413.5.1.2
106. | Délka rozvodu elektricky odděleného obvodu nemá být větší než : | 33 2000-4-41
| - 500m, přičemž se doporučuje, aby součin jmenovitého napětí a délky rozvodu nepřesáhl 100 000. | 413.5.1
107. | V podmínkách vnějších vlivů BC4 může elektricky oddělený obvod napájet: | 33 2000-4-481
| - pouze jedno zařízení | 481.3.5
108. | Živé části elektricky odděleného obvodu: | 33 2000-4-41
| - nesmějí být v žádném bodu spojeny s jiným obvodem nebo se zemí. | 413.5.1.3
109. | Zemní odpor napěťového chrániče nemá být: | 33 2000-4-41
| - větší než 200ohmů | příloha NM5-8
110. | Zemnič napěťového chrániče musí být samostatný, umístěný ve vzdálenosti alespoň: | 33 2000-4-41
| - 15m od jiných zemničů | příloha NM5-7
111. | Ochranný vodič vedoucí k zemniči od napěťového chrániče: | 33 2000-4-41
| - musí být izolovaný vůči ochrannému vodiči PE chráněné části i všem cizím vodivým částem, které jsou chráněnou částí zařízení vodivě spojeny, aby cívka nebyla přemostěna. | příloha NM5-5
112. | Kolísání měrného odporu půdy podle ročních období se uvažuje do hloubky | 33 2000-5-54
| - 3m | 542.1.N2.1.2
113. | Uzemnění podle účelu ke kterému se používá dělíme na: | 33 2000-5-54
| - ochranné a pracovní | 452.1.1
114. | S ohledem na mechanickou pevnost a korozi v zemi s měrným odporem větším než 50ohmů se používají zemniče s rozměry nejméně: | 33 2000-5-54
| - pozinkovaná pásková ocel - průřez 100mm2, tloušťka 3mm | 542.1.N2.5.1
115. | Nejmenší rozměry ocelových zemničů: | 33 2000-5-54
| - nepozinkovaná pásková ocel - průřez 150mm2, tloušťka 4mm | 542.1.N2.5.1
116. | Minimální rozměry měděných zemničů | 33 2000-5-54
| - páskový nebo drátový - průřez 50mm2, tloušťka nejméně 1mm | 542.1.N2.5.3
117. | Normální rozměry ocelových trubkových zemničů pozinkovaných: | 33 2000-5-54
| - trubka - průměr 15mm, tloušťka stěny 3mm | 542.1.N2.5.1
118. | Minimální rozměry ocelových drátových zemničů nepozinkovaných: | 33 2000-5-54
| - ocelový drát průměr 10mm | 542.1.N2.5.1
119. | Minimální rozměry ocelových drátových zemničů pozinkovaných: | 33 2000-5-54
| - pozinkovaný drát průměr 8mm | 542.1.N2.5.1
120. | Minimální rozměry ocelových zemničů: | 33 2000-5-54
| - nepozinkovaný úhelník - průřez 150mm2, tloušťka 4mm | 542.1.N2.5
121. | Minimální rozměry ocelových zemničů pozinkovaných: | 33 2000-5-54
| - úhelník - průřez 100mm2,tloušťka 3mm | 542.1.N2.5
122. | Pro uzemnění se používají přednostně: | 33 2000-5-54
| - zemniče náhodné | 542.2.1.N1
123. | Při zřizování strojených zemničů v zemi, které nejsou spojeny s náhodnými ocelovými zemniči se doporučují použít: | 33 2000-5-54
| - zemniče pozinkované | 542.1.N2.5.1
124. | Určete, kdy nelze použít náhodných zemničů | 33 2000-5-54
| - uzemnění telekomunikačních zařízení | 542.2.1.N1
125. | Při ukládání zemničů do kabelových rýh musí být uloženy na dno výkopu a to nejméně: | 33 2000-5-54
| - 10cm pod kabel, nebo vedle kabelu | 542.2.2.N1.1
126. | Tam, kde jsou horní vrstvy půdy vodivější než vrstvy spodní, doporučuje se použít zemničů z drátu nebo pásků, které se | 33 2000-5-54
| - 60-80cm | 542.2.2.N1
127. | Při vytváření ekvipotenciálních prahů ukládá se páskový nebo drátový zemnič: | 33 2000-4-41
| - do hloubky 40cm ve vzdálenosti 1m a další vzájemně propojeny v hloubce 70cm ve vzdálenosti 3m od vodivé konstrukce | 413.1.NB1 -poznámka
128. | Použije-li se několik tyčových zemničů nemá být mezi nimi menší vzdálenost než: | 33 2000-5-54
| - je délka užitého tyčového zemniče | 542.2.2N2.1
129. | Páskové nebo drátové zemniče se kladou ve tvaru hvězdy tak, aby úhel mezi paprsky nebyl menší než: | 33 2000-5-54
| - 60° | 542.2.2N1.2
130. | Pro pracovní uzemnění kladného pólu ve stejnosměrných zařízeních: | 33 2000-5-54
| - se nemá používat náhodný základový zemnič | 542.2.1.N4
131. | Strojené základové zemniče z páskové oceli nebo drátu se ukládají: | 33 2000-5-54
| - 5cm nad dnem výkopu pod izolační směsí při vnější straně základů tak, aby byl vodič obklopen betonovou směsí | 542.2.2.N4.1 a 542.2.N4.5
132. | Všechny spoje zemničů a podzemní spoje uzemňovacích přívodů se musí chránit proti korozi(např. asfaltovou zálivkou, licí pryskyřicí, antikorozní páskou apod.) Přívody k uzemnění je nutno chránit při přechodu do půdy v délce nejméně: | 33 2000-5-54
| - 30cm pod povrch a 20cm nad povrch | 542.N6.3
133. | Přívody od základnových zemničů se chrání proti korozi pasivní ochrannou: | 33 2000-5-54
| - na přechodu z betonu do země nejméně 30cm v betonu a 100cm zemi | 542.N6.5
134. | Přívody od základnových zemničů se chrání proti korozi pasivní ochrannou: | 33 2000-5-54
| - na přechodu z betonu na povrch 10cm v betonu a 20cm nad povrchem | 542.N6.5
135. | Při přemosťování dilatačních spár je nutno provést protikorozní ochranu přemosťovacích přeponek ve spáře a po obou stranách v betonu: | 33 2000-5-54
| - nejméně 20cm | 542.N6.6
136. | Měděné zemniče v blízkosti ocelových zemničů v zemi: | 33 2000-5-54
| - nesmí se umisťovat blíže než 2m a nesmí se vzájemně pospojovat | 542.N6.8
137. | K jakému účelu se zřizují jímky u uzemňovacích soustav v oblastech se stejnoměrnými bludnými proudy: | 33 2000-5-54
| - umožňují měřit odpor, intenzitu a směr bludných proudů | 542.N6.9
138. | Ochranná a pracovní uzemnění různých rozvodových soustav do 1000V: | 33 2000-5-54
| - smí se spojovat ve všech případech | 542.N5.2.1
139. | Kdy se musí navzájem spojit ochranná uzemnění různých chráněných částí: | 33 2000-5-54
| - jsou-li vzdáleny méně než 2m | 542.N5.2.2.1
140. | Uzemnění zařízení do 1000V spojit s pracovním nebo ochranným uzemněním zařízení nad 1000V | 33 2000-5-54
| - smí se spojit za podmínky, že při poruchových stavech nevznikne v prostoru uzemňovací soustavy ani v místech, kam by se potenciál společné uzemňovací soustavy mohl zavléci, vyšší dotykové napětí, než je dovolené | 542.N5.2.3 a 542.N5.2.2:2
141. | Nejmenší vzdálenost mezi kteroukoliv částí uzemnění sdělovacího zařízení, které není napájeno z vlastní transformovny a uzemněnou částí silových zařízení do 1000V má být: | 33 2000-5-54
| - 20m | 542.N5.3.1
142. | Uzemnění hromosvodu a silových zařízení se nemusí spojovat, je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními větší než: | 33 2000-5-54
| - 5m | 542.N5.4.2
143. | Při spojování uzemnění pro zjištění ochrany i pro zajištění správné funkce zařízení: | 33 2000-5-54
| - přednostně se uplatňují požadavky ochrany: | 546.1
144. | U společných uzemňovacích soustav tvořených vzájemně propojenými náhodnými i strojenými zemniči se zemní odpor neměří, když je soustava větší než: | 33 2000-5-54
| - 10 000m2 | 542.N7.3
145. | Pracovní uzemnění svodičů přepětí: | 33 2000-5-54
| - spojí se s pracovním uzemněním chráněného zařízení | 542.N5.6
146. | Části zařízení nn, které se musí při obsluze uchopit rukou určené pro obsluhu pracovníky seznámenými nebo laiky, nesmí být: | 33 2000-4-41
| - odděleny pouze elektrickým oddělením obvodu | 413.N7.2.3
147. | Kolik pomocných sond je třeba pro měření měrného zemního odporu Wennerovou metodou a jak budou od sebe vzdáleny, měříme-li tento odpor do hloubky 25m | 33 2000-5-54
| - 4 sondy 25m od sebe | příloha NN1
148. | Do jaké vzdálenosti od zemniče se umisťuje napěťová sonda při měření zemního odporu: | 33 2000-5-54
| - 25m | příloha NN2.1.3
149. | Jaké je dovolené dotykové napětí u el. Zařízení vn průmyslových provozoven a zařízení se svítícími trubicemi a podobná zařízení se kterými mohou přijít do styku osoby bez elektrotechnické kvalifikace.(vypínací čas tł1s) | 33 2000-4-41
| - 50V AC, 120V DC | 413.1NB tab41NM
150. | Jaké je dovolené krokové napětí u el. Zařízení vn průmyslových provozoven a zařízení se svítícími trubicemi a podobná zařízení se kterými mohou přijít do styku osoby bez elektrotechnické kvalifikace(vypínací čas tł1s) | 33 2000-4-41
| - 90V AC, 120V DC | 413.1NB tab41NM
151. | Jaké je dovolené dotykové a krokové napětí u elektrických stanic se stálou obsluhou nebo bez obsluhy v prostorách vnitřních i venkovních, venkovních vedení ve městech, obcích, v místech zastavěných nedaleko měst a obcí,(kromě vyjímek) vypínací čas tł1s | 33 2000-4-41
| - 125V AC, 175V DC | 413.1NB tab41NM
152. | Jaké je dovolené dotykové a krokové napětí u elektrických stanic se stálou obsluhou nebo bez obsluhy v prostorách vnitřních i venkovních, venkovních vedení ve městech, obcích, v místech zastavěných nedaleko měst a obcí,(kromě vyjímek) vypínací čas t<1s | 33 2000-4-41
| - 125V/Öt AC, 175V/Öt DC | 413.1NB tab41NM
153. | Určete dovolené dotykové a krokové napětí u elektrických venkovních vedení v místech nepřístupných, např. ohrazených se zakázaným vstupem apod. | 33 2000-4-41
| - není omezeno | 413.1NB tab41NM
154. | U el.zařízení napájených z městské, nebo průmyslové kabelové sítě vn z kabelů s vodivými oboustranně uzemněnými plášti a s maximálním proudem zemního spojení jednopólového zkratu 1500A: | 33 2000-4-41
| - vznik nebezpečného dotykového napětí se nepředpokládá | 413.1NB2
155. | V elektrických stanicích se hromosvod připojuje na: | 33 2000-5-54
| - vždy na uzemnění zařízení nad 1000V | 542.N5.4.3
156. | Nejmenší vzdálenost uzemnění sdělovacího zařízení a zařízení nad 1000V má být alespoň: | 33 2000-5-54
| - 40m | 542.N5.3.1
157. | Ochrana uzemněním s rychlým vypnutím v sítích nad 1000V AC a 1500V DC - za rychlé vypnutí se považuje čas 1s, nejpozději však do | 33 2000-4-41
| - 5s | 413.N6.1.2 a 413.N6.3.2
158. | Odpor uzemnění Rz v sítích IT s jmenovitým napětím nad 1000V AC a 1500V DC musí být: | 33 2000-4-41
| Rz k.Ud/Iz ;Ud =dovolené dotykové napětí; k=součinitel podle tvaru zemniče(1až5);Iz=proud zemního spojení,nebo proud jednopólového zkratu daný omezující impedancí nebo impedancí celé smyčky | 413.N6.1.2 a 413.N6.3.2
159. | Může-li na chráněné neživé části zařízení vn vzniknout napětí vyšší než je dovolené dotykové napětí stačí: | 33 2000-4-41
| - izoluje-li se místo do vzdálenosti 1,5m kolem chráněné části např.izolačním kobercem, živičnou směsí o minimální tloušťce 10cm apod. | 413.N6.1.2 a 413.N6.3.2
160. | Jak velký může být nejvyšší jednopólový zkratový proud v sítích IT( r) nad 1000V AC s rychlým vypnutím: | 33 2000-4-41
| - 1500A v kabelových sítích a 450A ve venkovních a smíšených sítích | 413.N6.3.1
161. | Při ochraně zemněním v sítích TT (r ) nad 1000V s rychlým vypnutím | 33 2000-4-41
| - dovolené dotykové a krokové napětí nesmí překročit 125V | 413.N6.2.2
162. | Části, které se při obsluze zařízení vn musí uchopit rukou a jsou z kovu a chráněny zemněním: | 33 2000-4-41
| - musí se při obsluze použít ochranné a pracovní pomůcky | 413.N7.2.3 (d)
163. | Určete která z uvedených ochran v sítích vn není ochrannou zvýšenou-: | 33 2000-4-41
| - ochrana polohou a vedením na stejný potenciál | 413.N7.3.2 tab41NS
164. | Napětí na uzemňovací soustavě Uz ve (V) se vypočítá ze vzorce: | 33 2000-5-54
| - Uz=Rz.Iz ; Rz=výsledný zemní odpor všech náhodných i strojených zemničů včetně paralelně připojených uzemněných vodičů; Iz=efektivní hodnota proudu tekoucího zemničem do země v (A) | 542.1.N2.2
165. | Při rozdělení zkratového proudu z uzemňovacího přívodu do čtyř větví se počítá zatížení jedné větve: | 33 2000-5-54
| - 30% z celkového zkratového proudu | 542.1N2.4.3
166. | Ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodových soustav nad 1000V vzájemně propojena být: | 33 2000-5-54
| - mají | 542.N5.2.2
167. | Uzemnění zařízení vlastní spotřeby el.stanice a uzemnění zařízení nad 1000V v sítích s přímo uzemněným uzlem se : | 33 2000-5-54
| - musí spojit, ale dotykové napětí nesmí dosáhnout vyšší než dovolené hodnoty | 542.N5.2.3.1
168. | Pracovní a ochranné uzemnění u zařízení soustavy nad 1000V se: | 33 2000-5-54
| - spojují vždy do společného uzemnění.Při poruchách nesmí v prostoru společné uzemňovací soustavy vzniknout vyšší dotykové napětí než dovolené | 542.N5.2.2.2
169. | U nových nebo rekonstruovaných uzemnění se měří dotykové napětí: | 33 2000-5-54
| - v průmyslových závodech s el.stanicí s napětím 10kV a vyšším | 542.N7.2
170. | Při měření odporu uzemnění v el.stanicích za provozu tam, kde je pouze jedna měřící svorka pro celou stanici: | 34 3104
| - svorku lze rozpojit při použití náhradního zemniče | čl.18
171. | Kdy se měří krokové napětí: | 33 2000-5-54
| - jen ve zdůvodněných případech | 542.N7.1
172. | Plán uzemňovací soustavy musí obsahovat: | 33 2000-5-54
| - rozměry zemničů, jejich umístění a způsob uzemnění hloubku uložení a spojení zemničů umístěných kontrolních jímek | 542.N8

## ČSN 34 1010
OK | REVIZE
Zkušební otázky
ČSN 34 1010 - Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotyk. napětím
1. | Z hlediska velikosti nebezpečí úrazu el. proudem, které může vzniknout při provozu el. Zařízení a působení vnějších vlivů dělíme prostory na: | 34 1010
| - bezpečné, nebezpečné a zvlášť nebezpečné | čl.2
2. | Které prostředí vytváří prostor zvlášť nebezpečný: | 34 1010
| - mokré | čl.2c
3. | Prostory nebezpečné jsou prostory s jakým prostředím | 34 1010
| - vlhkým | čl.2b
4. | Prostory nebezpečné jsou prostory s jakým prostředím | 34 1010
| - venkovní | čl.2b
5. | Jaký prostor vytváří prostředí horké: | 34 1010
| - nebezpečný | čl.2b
6. | Co jsou živé části el.zařízení | 34 1010
| - části , které jsou určeny k vedení proudu, nebo jsou s nimi vodivě spojeny | příloha 19 -názvosloví
7. | Co jsou neživé části | 34 1010
| - vodivé části přístupné dotyku, které nejsou určeny k vedení proudu a ani na nich není normálně napětí, které však mohou dostat napětí při nahodilé poruše. Takové části mohou, ale nemusí být součástmi el.zařízení | příloha 19 -názvosloví
8. | Co je rozhodující při úrazu el.proudem | 34 1010
| - velikost a druh proudu a doba po kterou prochází tělem postiženého | čl.1
9. | Jaký stupeň ochrany neživých částí je předepsán v prostorách nebezpečných: | 34 1010
| - základní | čl.42
10. | Jaký stupeň ochrany neživých částí se musí užít v prostorách zvlášť nebezpečných: | 34 1010
| - zvýšená ochrana | čl.42
11. | Jaký stupeň ochrany neživých částí je nutno použít v prostorách s prostředím vlhkým | 34 1010
| - základní | čl.2b
12. | Závislý zdroj pro získání bezpečného napětí: | 34 1010
| - zdroj má galvanicky oddělené obvody vyhovující požadavkům na zvýšenou izolaci(např.Bezpečnostní transformátor) a primární napětí závislého zdroje není vyšší než 500V | čl.18
13. | Jaké je dovolené dotykové napětí neživých částí v prostorách bezpečných i nebezpečných | 34 1010
| - 65V AC, 100V DC | čl.56 tab4
14. | Určete dovolené dotykové napětí neživých částí v prostorách zvlášť nebezpečných: | 34 1010
| - 24V AC, 50V DC | čl.56 tab4
15. | Určete dovolené dotykové napětí neživých částí ve zvlášť nepříznivých případech(práce ve vodě bez použití ochranných pomůcek, stísněné prostory apod.) | 34 1010
| - 12V AC, 24V DC | čl.56 tab4
16. | Kdy není třeba chránit živé části před nebezpečným dotykem: | 34 1010
| - nemůželi v obvodu uzavřeném lidským tělem vzniknout vyšší než bezpečný proud | čl.18b
17. | Jaké jsou podmínky pro transformátor jako zdroj bezpečného napětí: | 34 1010
| - spolehlivě elektricky oddělené vinutí | čl.18a
18. | Jakou barvu má ochranný vodič, jeli současně pracovním | 34 1010
| - zelenožlutou | čl.164
19. | Lze přeznačit vodič označený kombinací barev zelená-žlutá : | 34 1010
| - nelze | čl.164
20. | Jakou barvou se značí nulovací vodič | 34 1010
| - kombinací barev žlutá / zelená | čl.164
21. | Co je elektrický předmět třídy III. | 34 1010
| - předmět, který je určen pro připojení na zdroj malého napětí a který nemá žádné vnitřní ani vnější obvody s napětím větším, než je malé napětí. | příloha 19 -názvosloví
22. | Co je elektrický předmět třídy I. | 34 1010
| - el.předmět, který má všude alespoň pracovní izolaci a ochrannou svorku k připojení ochranného vodiče | příloha 19 -názvosloví
23. | Co je elektrický předmět třídy II. | 34 1010
| - el.předmět, který má dvojitou nebo zesílenou izolaci a nemá zařízení k připojení ochranného vodiče | příloha 19 -názvosloví
24. | Které z uvedených částí nemusí být chráněny před nebezpečným dotykem | 34 1010
| - kovové trubky el.vedení s kabely | čl.46d
25. | Jak může být provedena ochrana živých částí před nebezpečným dotykem: | 34 1010
| - polohou, krytím, izolací | čl.17
26. | Jaká je minimální výška živých částí nad stanovištěm při ochraně polohou(s vyjímkou vvn) v prostorách přístupných osobám neznalým. | 34 1010
| - 5m | čl.23b
27. | Jaká je minimální výška živých částí nad stanovištěm při ochraně polohou ve vodorovném a jiném směru kromě nahoru v prostorách přístupných osobám neznalým. | 34 1010
| - 3m | čl.23b
28. | U vnitřních zařízení nn,vn,(kromě vvn) v prostorách nepřístupných osobám neznalým, při ochraně polohou je minimální výšky živých částí nad stanovištěm: | 34 1010
| - 2,5 u vnitřních a 2,7m u venkovních zařízení | čl.23a
29. | Jak může být provedena ochrana živých částí zábranou v místech kam mají přístup pouze osoby znalé | 34 1010
| - uzavřením, ohrazením které může být odnímatelné, ale v dostatečné vzdálenosti od živých částí. Krytí může být menší než IP2X | čl.25b
30. | Jak může být provedena ochrana živých částí zábranou v místech kam mají přístup i pracovníci seznámení. | 34 1010
| - uzamčením, nebo neodnímatelným ohrazením, dostatečně pevným a vysokým(oplocením, mříží) | čl.25a
31. | Jak má být provedena ochrana krytím živých částí: | 34 1010
| - ochranné kryty lze odstranit nebo otevřít jen za pomocí nástroje. | čl.28
32. | Jaké je předepsané minimální krytí při ochraně krytím: | 34 1010
| - IP2X | čl.27
33. | Ochrana doplňkovou izolací není dostačující pro pracovníky s jakou kvalifikací: | 34 1010
| - pracovníky seznámené. | čl.31
34. | Ochrana izolací živých částí spočívá v : | 34 1010
| - zabezpečení živých částí izolací která znemožní nebezpečný dotyk s živou částí | čl.29
35. | Jaký má být zemní odpor uzlu transformátoru při ochraně nulováním: | 34 1010
| - nemá být větší než 5ohmů, ve zhoršených půdních podmínkách max. 15ohmů | čl.73c
36. | Kdy se musí uzemňovat nulovací vodič u hlavního transformátoru: | 34 1010
| - vždy | čl.73c
37. | Jaký smí být nejvyšší celkový zemní odpor uzlu zdroje včetně všech zemních odporů nulovacích vodičů odcházejících z transformovny: | 34 1010
| - 2ohmy | čl.73c
38. | Kde se musí uzemnit nulovací vodič na koncích venkovních odboček nebo výběžků ve vnitřním rozvodu: | 34 1010
| - jsou-li delší než 200m od místa předchozího uzemnění. | čl.73d
39. | Jak velký má být zemní odpor uzemnění na konci odboček při ochraně nulováním. | 34 1010
| - 5ohmů, není však třeba klást zemnící pásky delší než 50m | čl.73d,pozn2
40. | Kdy se musí uzemnit nulovací vodič v odběrných skříních. | 34 1010
| - je-li nejbližší zemnič vzdálen více než 100m | čl.73d
41. | Kdy se musí uzemnit nulovací vodič u vrchních vedení venkovních rozvodů. | 34 1010
| - každých 500m vedení | čl.73d
42. | Kdy se nulovací vodič jistí | 34 1010
| - Nesmí se jistit | čl.73f
43. | Nulovací vodič se ve vnitřních rozvodech s vlastním transformátorem musí zemnit. | 34 1010
| - vždy u hlavních rozvaděčů | čl.73d
44. | Ve vnitřních rozvodech bez vlastního transformátoru napájených ze sítě se nulovací vodič musí zemnit: | 34 1010
| - u rozvaděčů jsou-li vzdáleny více než 100m od předchozího uzemnění | čl.73d
45. | Jak velký má být zemní odpor jednotlivých uzemnění nulovacího vodiče sítě | 34 1010
| - 15ohmů, není však třeba klást zemnící pásek delší než 20m nebo jiné rovnocené zemniče | čl.73d,pozn1
46. | Jak veliká musí být impedance vypínací smyčky při ochraně nulováním. | 34 1010
| - ZŁUf/Iv | čl.73b
47. | Jaký musí být minimální průřez nulovacího vodiče, mají-li krajní vodiče průřez 35mm2(mater.Al,Cu) | 34 1010
| - 25mm2 pro Cu i Al | čl.73,tab7
48. | Čím je určována velikost vypínacího proudu Iv: | 34 1010
| - Iv je n-tým násobkem jmenovitého proudu jistícího prvku,(nebo zkratové spouště);(n.l). Velikost činitele n určuje typ jistícího prvku a prostor ve kterém je umístěno jištěné zařízení | čl.73,tab6
49. | Je-li nulovací vodič spojován s vodovodním potrubím musí být vodoměr přemostěn vodičem o průřezu minimálně: | 34 1010
| - 16mm2 Cu nebo 50mm2 Fe | čl.52
50. | Kdy lze vypínat nulovací vodič? | 34 1010
| - jen tehdy, vypínajíli se všechny vodiče daného obvodu současně. | čl.162
51. | Jaký musí mít minimální průřez samostatně vedený nulovací Cu vodič nechráněný před mechanickým poškozením | 34 1010
| - 4mm2 | čl.73,tab7
52. | Pokud dojde v rozvodu k rozdělení nulovacího vodiče na pracovní a samostatný ochranný vodič | 34 1010
| - je nepřípustné za tímto bodem tyto vodiče vzájemně spojovat | čl.73b
53. | Při společném uzemnění el. Zařízení nn a vn nesmí zemní odpor Rst společného uzemnění překročit hodnoty | 34 1010
| - RstŁUd/Iz | čl.73c
Rst - je celkový odpor všech nulovacíh vodičů odcházejících z transformovny včetně odporu uzemnění transformovny
Ud - je dovolené dotykové napětí(65V)
Iz - zemní proud na straně vn nebo proud jednopólového zkratu
Uf - Jmenovité napětí proti zemi k -součinitel tvaru zemniče
54. | Jak velký může být maximální odpor uzemnění uzlu zdroje v síti nn s ochrannou zemněním: | 34 1010
| - RŁ65V/Ivmax, kde Ivmax=je vypínací proud jistícího prvku největšího chráněného spotřebiče | čl.77b
55. | Jaký musí být zemní odpor uzemnění spotřebiče nebo podružného rozvaděče v síti nn s ochrannou zemněním | 34 1010
| - RŁUd/Iv , kde Iv=vypínací proud jistícího prvku,Ud=dovolené dotykové napětí | čl.77a
56. | Jaký musí být odpor uzemnění chráněné neživé části spotřebiče v síti TT, je-li nulový bod zdroje i chráněné zařízení připojeno na stejnou uzemňovací síť | 34 1010
| - na velikosti odporu uzemnění nezáleží, musí být splněn pouze požadavek na hodnotu impedance vypínací smyčky poruchového obvodu, kde Uf=jmenovité napětí proti zemi | čl.78
57. | Jak se klade střední vodič, je-li použit v síti TT za hlavním rozvaděčem | 34 1010
| - klade se izolovaně, není-li označen, jistí a vypíná se současně s vodiči fázovými | čl.77c
58. | V jakém čase musí vypínat chrániče | 34 1010
| - do 0,2s | čl.81
59. | Co musí vypínat chrániče: | 34 1010
| - všechny pracovní vodiče, které mají napětí nebo na nichž může vzniknout napětí | čl.82d a 83c
60. | Jaký musí být odpor uzemnění chráněné neživé části při ochraně proudovým chráničem | 34 1010
| - RŁUd/Iv , kde Iv=vybavovací proud proudového chrániče,Ud=dovolené dotykové napětí | čl.83aa
61. | Jaký musí být odpor uzemnění cívky napěťového chrániče | 34 1010
| - nemá být větší než 200ohmů | čl.82h
62. | Kam se připojí cívka napěťového chrániče | 34 1010
| - na chráněnou část a druhý vývod na zemnič chrániče | čl.82b
63. | V jaké vzdálenosti od ostatních zemničů se umisťuje zemnič napěťového chrániče | 34 1010
| - minimálně 15m | čl.82g
64. | Kde se nesmí použít ochrany napěťovým chráničem | 34 1010
| - u el.zařízení které má nebo nabude během provozu menší přechodový odpor než soustava s uzemněným uzlem | čl.82j
65. | Jaký musí být zemní odpor uzemnění chráněné neživé části v izolované soustavě IT s trvalou kontrolou izolačního stavu. | 34 1010
| - nesmí být větší než RŁUd/Iz ,Ud=dovolené dotykové napětí, Iz=celkový zemní proud(kapacitní a svodový), nejvýše však 20ohmů | čl.88a
66. | U pohyblivých zdrojů napájejících ojedinělé spotřebiče v síti IT, v místech kde není rozvodná soustava ohrožena úderem blesku, může být zemní odpor: | 34 1010
| - až 100 ohmů | čl.88a
67. | Jaká je nejnižší přípustná hodnota izolačního odporu sítě IT s trvalou kontrolou izolačního stavu při zemním odporu 20ohmů | 34 1010
| - 1000 ohmů | čl.88aa
68. | Jaká je nejnižší přípustná hodnota izolačního odporu sítě IT s trvalou kontrolou izolačního stavu při zemním odporu 2ohmy | 34 1010
| - 200ohmů | čl.88aa
69. | Kudy se uzavírá obvod poruchového proudu v soustavě IT při jednopólovém zemním spojení | 34 1010
| - přes kapacitní svody vedení | čl.88a
70. | Kdy lze v izolované soustavě IT upustit od trvalé kontroly izolačního stavu: | 34 1010
| - jeli odpor uzemnění chráněného zařízení menší než RŁUd/Iv, kde Ud=dovolené dotykové napětí, Iv=je vypínací proud nejbližšího předřazeného jistícího prvku | čl.88b
71. | Kdy lze v izolované soustavě IT upustit od trvalé kontroly izolačního stavu: | 34 1010
| - jedná-li se o obvody malého rozsahu a je provedeno ochranné pospojování | čl.88bb
72. | Kdy lze v izolované soustavě IT upustit od trvalé kontroly izolačního stavu: | 34 1010
| - jestliže se použije uzemňovací soustava a pro každý chráněný předmět je splněna podmínka: ZsŁU/2Iv, U - napětí mezi krajními vodiči, Iv - vypínací proud předřazené pojistky nebo jističe, Zs - impedance vypínací smyčky | čl.88ba
73. | Jaký je minimální průřez ochranného vodiče pro ochranu pospojováním: | 34 1010
| - 4mm2 Cu, 6mm2 Al | čl.92,tab9
74. | Která z uvedených ochran nepatří mezi ochrany základní: | 34 1010
| - pospojováním | čl.61
75. | Která z uvedených ochran patří mezi ochranu zvýšenou: | 34 1010
| - zemněním v síti IT a chráničem | čl.121,tab11
76. | Jaké je maximální povolené napětí primáru ochranného transformátoru při ochraně oddělením obvodu: | 34 1010
| - 500V | čl.94a
77. | Jaké je povolené maximální napětí na sekundáru ochranného transformátoru při ochraně oddělením obvodů: | 34 1010
| - 380V | čl.94a
78. | Kolik spotřebičů lze připojit na sekundární vinutí transformátoru při ochraně oddělením obvodů: | 34 1010
| - jeden spotřebič, přičemž se za jeden spotřebič považuje zařízení(soubor přístrojů)mající společné trvale spojené neživé části. | čl.94c
79. | Kolik a jak velkých spotřebičů lze připojit na sekundární vinutí ochranného transformátoru při ochraně oddělením obvodů: | 34 1010
| - maximálně 1 spotřebič(soubor přístrojů) s jmenovitým proudem nejvýše 16A | čl.94c
80. | Jak se musí provést sekundární obvod transformátoru při ochraně oddělením obvodu: | 34 1010
| - nesmí se spojovat se zemí ani s ochrannou soustavou primáru, pokud to zvláštní předpisy nedovolují | čl.94e
81. | Jak se připojí zásuvka na sukundární vinutí oddělovacího transformátoru: | 34 1010
| - zásuvka musí mít ochranný kontakt, který však nesmí být spojen ani s kostrou transformátoru, ani s jeho primárním nebo sekundárním vinutím(včetně středních bodů) | čl.94d
82. | Jak se umisťují transformátory při ochraně bezpečným napětím při práci v kotlích, kovových nádržích apod. | 34 1010
| - transformátor se musí umístit mimo tento prostor | čl.97d
83. | Určete minimální odpor uzemnění ochrany před atmosferickým přepětím: | 34 1010
| - RzŁ15ohmů | čl.141
84. | Jaký musí být minimální izolační odpor el. Zařízení do 1000V: | 34 1010
| - jako celek nebo alespoň v úseku mezi dvěma pojistkami a za poslední pojistkou alespoň 1000ohmů na 1V provozního napětí. | čl.207
85. | Jaký musí být minimální izolační odpor el. Instalace v prostorách mokrých: | 34 1010
| - 50ohmů/1V | čl.209a
86. | Jaký je povolený minimální izolační odpor elektroinstalace v novostavbách: | 34 1010
| - 50ohmů/1V | čl.209b
87. | Na jak dlouhou dobu je povolen snížený izolační stav elektroinstalace v novovstavbách: | 34 1010
| - na půl roku | čl.209b
88. | Jak veliký musí být izolační odpor venkovního vedení do 1000V za vlhkého počasí: | 34 1010
| - alespoň 24000ohmů/1km délky vedení | čl.208
89. | Je možné spojovat pracovní a ochranné uzemnění různých rozvodných soustav s napětím do 1000V: | 34 1010
| - ano ve všech případech | čl.146
90. | Co nelze použít jako náhodný ochranný vodič: | 34 1010
| - nosné napínací dráty kabelů | čl.174
91. | Určete co lze použít jako náhodné ochranné vodiče: | 34 1010
| - kabelové lávky | čl.173
92. | Lze použít náhodný ochranný vodič jako nulovací: | 34 1010
| - náhodný ochranný vodič nesmí být použit jako pracovní | čl.175
93. | Jak se připojují ochranné vodiče na chráněnou část: | 34 1010
| - na označené šrouby nebo svorky | čl.172
94. | Jak se provádí ochranný vodič který není pracovní: | 34 1010
| - může být i holý a nemusí být veden společně s krajními vodiči | čl.169
95. | Jak se provádí ochranný vodič u pohyblivých přívodů: | 34 1010
| - musí být veden pod společným obložením s vodiči krajními | čl.171
96. | Jak se provádí ochranný vodič pod společným obložením | 34 1010
| - musí mít stejnou izolaci jako vodiče krajní | čl.169b
97. | Kovový pancíř nebo stínění kabelů se musí propojit v celé délce a spojit s ochrannou soustavou sítě v prostorách normálních: | 34 1010
| - u kabelů s provozním napětím větším než 250V proti zemi | čl.177
98. | Kovový pancíř nebo stínění kabelů se propojí v celé délce a spojí s ochrannou soustavou sítě v prostorách nebezpečných a zvlášť nebezpečných. | 34 1010
| - musí se spojit vždy | čl.177
99. | Jaký je nejměnší průřez ochranných spojení u kabelů s olověným pláštěm či pancířem při průřezu krajních vodičů do 50 mm2 | 34 1010
| - 6mm2 | čl.178,tab13
100 | Jaký je nejměnší průřez ochranných spojení u kabelů s olověným pláštěm či pancířem při průřezu krajních vodičů do 95 mm2 | 34 1010
| - 10mm2 | čl.178,tab13

## ČSN 60439-1 až ČSN 60439-4
OK | REVIZE
Zkušební otázky
Elektrické rozvaděče ČSN 60439-1 až ČSN 60439-4
1. | Hlavní obvod rozvaděče je: | 60439-1
| - všechny vodivé části rozváděče rozváděné do obvodu, který je určen k přenosu el.energie | čl.2.1.2
2. | Pole rozvaděče je: | 60439-1
| - svisle oddělená konstrukční jednotka rozváděče | čl.2.2.1
3. | Skříňový rozváděč je: | 60439-1
| - krytý rozváděč stojící obvykle na podlaze, který se může skládat z několika polí, oddílů, nebo prostorů | čl.2.3.3.1
4. | Rozváděč pro vnitřní instalaci je: | 60439-1
| - rozváděč určený pro umístění ve vnitřních prostorách s praconími podmínkami podle ČSN EN60439-1 čl.6.1 | čl.2.5.1
5. | Štítek(výrobní) rozváděče má obsahovat: | 60439-1
| - označení výrobce nebo ochranné známky, typové označení, výrobní číslo nebo jiné identifikační údaje umožňující obdržet náležité informace od výrobce. | čl.5.1
6. | Pro rozváděč vnitřního provedení, kde není požadována ochrana před vniknutím vody, mají být přednostně používána tato krytí: | 60439-1
| - IP 00, IP2X, IP3X, IP4X, IP5X | čl.7.2.1.1
7. | Ochrana před dotykem živých částí u rozvaděče je zajištěna: | 60439-1
| - vhodným konstrukčním opatřením přímo na rozváděči nebo doplňujícími opatřeními provedenými během montáže, k tomu může být vyžadována informace ze strany výrobce | čl.7.4.2
8. | Celistvost ochraných obvodů rozváděče musí být zajištěna: | 60439-1
| - účinnými vzájemnými spoji buď přímo nebo použtím samostatného ochranného voiče | čl.7.4.3.1.5
9. | Mezistěny a přepážky v rozváděči musí být: | 60439-1
| - navrženy tak, aby spínací oblouk neohrozil obsluhu | čl.7.6.2.3
10. | Účelem kusové zkoušky rozváděče je: | 60439-1
| - odhalení materiálových a výrobních vad, provádějí se na každém novém rozváděči po jeho sestavení, popřípadě na každé přepravní jednotce | čl.8.1.2
11. | Ochranný vodič PE v rozváděči je: | 60439-1
| - vodič vedený za účelem ochrany před nebezpečným dotykem pro elektrické spojení následujících částí:-neživých částí, hlavní uzemňovací svorky, zemniče, uzemněného bodu zdroje nebo umělého středu, náhradních vodivýh částí | čl.2.6.3
12. | Chodby kolem rozváděčů - pro údržbu rozváděče jsou: | 60439-1
| - prostor přístupný pouze oprávněným pracovníkům, přednostně určený pro údržbu instalovaného zařízení | čl.2.7.2
13. | U typové zkoušky rozváděčů se zkušební napětí přikládá: | 60439-1
| - mezi každý pól hlavního obvodu a ostatní póly; mezi každý řídící, pomocný a ovládací obvod, který není normálně spojen s hlavním obvodem(s halvními obvody) a hlavní obvod,ostatní obvody, neživé části, kryt nebo montážní panel a u výsuvných částí v odpojené poloze na izolační mezery, mezi napájecí stranu a výsuvnou část a mezi napájecí svorku a výstupní svorku. | čl.8.2.2.6.3
14. | Panelový rozváděč je: | 60439-1
| - nekrytý rozváděč s krytem přední části, který zajišťuje krytí nejméně IP2X z čelní strany, přičemž živé části jsou z jiných směrů přípustné | čl.2.3.2
15. | Zkratový proud rozváděče je: | 60439-1
| - nadproud způsobený zkratem v důsledku poruchy nebo nesprávného zapojení v el.obvodu | čl.2.10.1
16. | Může krytá distribuční rozvodnice pro pevnou montáž v obytných budovách, domácnostech nebo na jiných místech přístupných laické obsluze, obsahovat signalizační zařízení? | 60439-3/95
| -ano | čl.1.1
17. | Jaké max.jm.proudy jsou povoleny pro jištění výstupních obvodů krytých distribučních rozvodnic určených pro místa přístupná laikům? | 60439-3/95
| - 125A, přičemž celkový vstupní porud nepřesahuje 250A | čl.1.1
18. | Co se nepožaduje při typové zkoušce kryté distrbuční rozvodnice, typově zkoušené, vnitřního provedení, určené pro pevnou montáž v místech přístupných laické obsluze? | 60439-3/95
| - kontrola odolnosti proti chemickým rozpouštědlům | čl.8.1 tab.7.
19. | Jaká musí být konstrukce podpěr nebo upevňovacích zařízení staveništních rozvaděčů? | 60439-4/95
| - podpěry a upevňovací zařízení musí být vně krytu, ale musí s ním být pevně spojeny | čl.7.2.4
20. | Jaká maximální hodnota jmenovitého proudu je stanovena pro vstupní jednotku koncového staveništního rozváděče? | 60439-4/95
| - 125A | čl.9.5.1
21. | Jaký je minimální průřez každého ochranného vodiče uvnitř staveništního rozvaděče, který není součástí kabelu? | 60439-4/95
| - 2,5mm2 | čl.7.4.3.1.7
22. | Co je typově zkoušený rozvaděč nn-TTA? | 60439-1
| - rozváděč vyhovující stanovenému typu nebo sestavě, jehož odchylky od typového provedení, nemají podstatný vliv na jeho vlastnosti | čl.2.1.1.1
23. | Jaké musí být krytí živých částí pro kovově kryté rozváděče? | 60439-1
| - IP 2X nebo IPXXB | čl.7.4.2.2.1
24. | Co je částečně typově zkoušený rozváděč nn -PTTA? | 60439-1
| - rozváděč obsahující typově nezkoušené sestavy odvozené od typově zkoušených, které vyhověly příslušným zkouškám | čl.2.1.1.2
25. | Kdy musí být ochranný vodič uvnitř rozváděče izolován od neživých částí? | 60439-1
| - je-li použita ochrana izolací | čl.7.4.3.2.2(d)
26. | Jaký je minimální průřez měděného vodiče PEN v rozváděči? | 60439-1
| - 10mm2 | čl.7.4.3.1.11
27. | Jaká je maximální mez oteplení ručně ovládaných součástí rozváděče, provedených z izolačních materiálů? | 60439-1
| - 25K | čl.7.3,tab 3
28. | Kdy mohou být použity ohebné izolované vodiče pro hlavní obvody rozváděčů? | 60439-1
| - mohou se použít pouze pokud jsou spolehlivě upevněny | čl.7.5.5.1.2
29. | Jaké minimální krytí musí být u rozvodnic a elektrorozvodných jader bez dvířek? | 35 7030/72
| - IP20 | čl.56
30. | Jaká musí být hodnota celkového odporu mezi neživými kovovými částmi a ochrannou svorkou rozvodnic a elektrorozvodných jader?: | 35 7030/72
| - R<0,1ohmu | čl.55
31. | Kolik zásuvek může být připojeno u staveništních rozváděčů na jeden proudový chránič s vybavovacím proudem 30mA? | 60439-4
| - maximálně 6 zásuvek | čl.9.6.2, čl.9.5.2
32. | Kdy jsou dovoleny pájené spoje k přístrojům v rozváděčích? | 60439-1
| - pouze tam, kde jsou přístroje pro tento druh připojení vybaveny | čl.7.8.3.5
33. | Jakým nejtěžším napětím musí být kontrolována izolace řídících a pomocných obvodů rozváděče se jmenovitým napětím vyšším než 60V? | 60439-1
| - 1500 V | čl.8.2.2.4.2 tab11
34. | V jaké max.výšce mohou být umístěny měřící a indikační přístroje u rozváděčů montovaných na podlahu? | 60439-1
| - 200cm | čl.7.6.2.1
35. | Kdo odpovídá za provedení typové zkoušky rozváděče nn? | 60439-1
| - výrobce | čl.8.1.1
36. | Co je úkolem kusové zkoušky? | 60439-1
| - odhalení materiálových a výrobních vad | čl.8.1.2
37. | Kdy nemusí být použit ochranný oddělovací transformátor v jednotce nn/nn transformátorového stanovištního rozváděče? | 60439-4
| - pokud je použit chránič s Ivyp<30mA | čl.9.6.2, čl.9.5.2
38. | Jaké velikosti je napětí při zkoušce napětím u rozvodnice a elektroměrového jádra s U=230V, při kusové zkoušce? | 35 7030
| - 1500V, po dobu 60s | čl.76
39. | Který údaj nemusí být uveden na štítku rozváděče, pokud je uveden v technické dokumentaci výrobce? | 60439-1
| - jmenovité pracovní napětí | čl.5.1
40. | Které části rozváděče mohou být použity jako PEN vodiče? | 60439-1
| - kovové montážní kolejnice s odpovídající vodivostí z Cu nebo Al | čl.7.4.3.1.11
41. | Jaká je minimální vzdálenost pro povrchovou cestu v rozváděči s napětím do 400V? | 60439-1
| - 1mm | tab.16
42. | Musí být PEN vodič v rozváděči izolovaný? | 60439-1
| - nemusí | čl.7.4.3.1.11
43. | Každá výstupní jednotka do 32A koncového staveništního rozváděče musí mít zajištěnu ochranu proti dotyku neživých částí: | 60439-4
| - proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA | čl.9.5.2
44. | Jaký je minimální jmenovitý proud vstupní jednotky podružného staveništního rozváděče? | 60439-4
| - 125 A a nesmí přesáhnout 630A | čl.9.3.2
45. | Jaký je maximální jmenovitý proud vstupní jednotky podružného staveništního rozváděče? | 60439-4
| - 630 A | čl.9.2.2
46. | Odpojují se při zkoušce izolace odrušovací kondenzátory mezi neživými částmi? | 60439-1
| - ne | ČL.8.3.2.1
47. | Na jakou hladinu izolačního napětí musí být dimenzovány izolované vodiče v rozváděči? | 60439-1
| - nejméně na jmenovitou hodnotu izolačního napětí příslušného obvodu | čl.7.8.3.1
48. | Co není náplní kusové zkoušky rozváděče nn? | 60439-1
| - kontrola zkratové odolnosti | čl.8.1.2 tab7
49. | Jaký je minimální stupeň krytí ovládacího panelu při možnosti uzavření dveří staveništního rozváděče? | 60439-4
| - IP21 | čl.7.2.1.1.
50. | Jaké musí být minimální krytí staveništního rozváděče při uzavřených dveřích? | 60439-4
| - IP43 | čl.7.2.1.1.

## Vseobecné požadavky na el.zař.
REVIZE
Zkušební otázky
Všeobecné požadavky na elektrická zařízení
1. | Přístupné části el.zařízení v dosahu rukou nesmí přesáhnout teploty u prvku ručního ovládání:
- 65°C u částí z hmot nekovových
2. | Zařízení nouzového vypnutí vypíná všechny pracovní vodiče:
- kromě vodiče PEN
3. | V zemědělských provozovnách musí být zásuvkové obvody chráněny proudovým chráničem:
- ano a jeho vybavovací proud nesmí být větší než 30mA
4. | Vodiče různých obvodů o různém napětí se v jedné trubce uložit:
- mohou za určitých podmínek
5. | Při ochraně před podpětím se zpožděnou funkcí, kdy je použito stykačů:
- nesmí zpoždění při vypnutí a zapnutí bránit okamžitému vypnutí řídícími ochrannými přístroji
6. | Dveře elektrické provozovny se musí:
- vždy otevírat ven, zevnitř klikou, zvenku klíčem
7. | Proti možnostem neúmyslného uvedení el.zařízení pod napětí:
- musí být vybaveno každé zařízení
8. | Základní provozní teplota pro venkovní vedení je:
- 30°C
9. | Základní provozní teplota pro kabel uložený v zemi je:
- 20°C
10. | Prodlužovací přívod k prodloužení rozvodu z pevné zásuvky:
- musí být proveden s ochranným vodičem připojeným na vidlici i prodlužovací zásuvku
11. | Prozatímní elektrická zařízení v průmyslových závodech zařizuje:
- pověřený pracovník s elektrickou kvalifikací na základě písemného příkazu
12. | Ochranu proti přetížení nesmíme vynechat:
- na straně odběru po záměně průřezu:
13. | Kdy musí být zajištěna možnost nouzového vypnutí kterékoliv části el. Instalace:
- v případech, kdy je nutno zabránit neočekávanému nebezpečí
14. | Úbytek napětí mezi přípojkovou skříní a rozváděčem za elektroměrem nemá přesáhnout:
- 2% pro světelné a smíšené odběry a 3% pro jiné než světelné odběry
15. | Značka na osvětlovacím tělese, která informuje o možnosti instalace na hořlavé podklady je:
- písmeno F umístěné v rovnostranném trojúhelníku postaveném na jeho vrchol
16. | Uveďte, která z odpovědí správně stanovuje základní podmínky pro provedení ochrany živých částí zábranou - mříží:
- provedení zábrany musí odpovídat alespoň krytí IP 10; svislé zábrany musí být vysoké alespoň 1700mm
17. | Společné jištění několika větví zásuvkového nebo světelného obvodu proti přetížení a zkratu:
- může být
18. | Může se používat kovové hadice na mechanickou ochranu kabelů?
- u poddajných přívodů pracovních strojů je možno použít kovových hadic
19. | Na jakou výšku může být v kabelových kanálech a prostorách v místech křížení kabelů nebo lávek snížen podchod pod kabely?
- na výšku 1200mm, a to v úseku ne delším než 3m
20. | Jaká je přípustná délka pohyblivého přívodu?
- nepřekročí-li se délka 50m, musí se u připojovaného spotřebiče zajistit spolehlivé působení ochrany před nebezpečným dotykem(např. uzemněním)
21. | K čemu je nutno přihlédnout při volbě průřezu žil pohyblivých prodlužovacích přívodů?
- ke jmenovitému proudu použité vidlice
22. | Jaké zvonky nesmí být instalovány v budovách, kde je zaveden plyn?
- jiskřící
23. | Jak se jistí zásuvkové obvody?
- nejvýše podle jmenovitého proudu zásuvky a podle vedení, všechny svorky musí být dimenzovány alespoň na jmenovitý proud jistícího prvku, kterým je obvod jištěn
24. | Elektrické zařízení instalované v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých hmot (BE2N1) musí vyhovovat požadavku:
- povrchová teplota elektrického zařízení nesmí překročit 120°C
25. | Nárazový zkratový proud:
- největší možná okamžitá hodnota předpokládaného zkratového proudu
26. | V prostředí s výskytem vody(AD) musí mít rozváděče vn a hlavní rozváděče nejméně krytí:
- nesmí být v těchto prostředích vůbec instalovány
27. | Akumulační kamna(elektrotepelný spotřebič) musí být připojen tak, aby jejich spínač byl na dostupném místě. Jaký je správný způsob připojení:
- pevně
28. | V prostředí s výskytem vody(AD 2-8) mohou být ruční svítidla instalována:
- pokud jsou el.předměty třídy III. a mají jmenovité napětí maximálně 24V
29. | V zóně 1 v koupelně musí mít el.zařízení krytí nejméně
- IPX4
30. | V zóně 0 v koupelně musí mít el.zařízení krytí nejméně:
- IPX7
31. | Kam se umisťují prvky jistící vedení proti přetížení i zkratu nebo pouze proti zkratu:
- na začátek vedení, na začátek odbočky při snížení průřezu vedení
32. | Která zařízení(obvody) se nedoporučuje jistit?
- kde by výpadek jištění mohl vyvolat nebezpečný stav
33. | Jak je nutno uložit paralelní kabely jištěné společnou pojistkou?
- nesmí ohrožovat sousední ani jiné kabely
34. | Jaká je minimální vzduchová mezera mezi kabelem do 1000V a kabelem nad 1000V?
- 25cm
35. | Kolik vývodů může být připojeno na jeden světelný obvod v administrativních budovách?
- počet vývodů je závislý na předřazeném jištění
36. | Jaký musí být zemní odpor společného uzemnění el. Zařízení a hromosvodů
- podle použitého druhu ochrany před NDN, maximálně však 15ohm
37. | Jakou kvalifikaci musí mít pracovník pracující sám na el.zařízení NN pod napětím.
- znalý
38. | Jaká je lhůta pro provádění revizí el. Zařízení u prostor s nebezpečím požáru?
- 2 roky
39. | Jaké krytí značí IPX6?
- proti intenzívně tryskající vodě
40. | Do jaké vzdálenosti od kabelu se ukládá výstražná fólie?
- v hloubce 30cm, 20 až 30cm nad kabel
41. | Jaký musí být minimální izolační odpor mezi živou částí a povrchem tělesa u nářadí II.třídy?
- 7Mohmů
42. | V jaké minimální vzdálenosti od vany je dovoleno v koupelně umístit zásuvku 230V?
- 60cm
43. | Kdo zodpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů při práci pod dohledem?
- sám pracovník
44. | V případě měkce pájených spojů nebo koncovek ohebných kabelů:
- je mezní teplota pro vodiče při zkratových podmínkách zmenšena na 160°C
45. | Jak široký prostor musí být minimálně před el. Rozvaděčem?
- 800mm
46. | Jak musí být proveden ochranný vodič v prostoru SNV?
- ochranný vodič musí být veden samostatně
47. | Jaká el. Zařízení mohou být umístěna v bytové koupelně v zónách 1 a 2?
- pouze provedená s krytím alespoň IPX4
48. | Jak široká má být ulička mezi předními stranami dvou řad rozvaděčů do 1kV v prostorech s krytými rozvodnými zařízeními?
- doporučuje se vzdálenost 1500mm
49. | Jakou světelnou výšku musí mít průlezný kabelový kanál?
- minimálně 150cm
50. | Kolik svorek musí mít přívodní svorkovnice pracovního stroje napájeného z třífázové sítě NN?
- nejméně 4
51. | Na jakou dobu se smí zřídit prozatímní el.zařízení v průmyslovém závodě?
- max.6měsíců
52. | Jakou velikost má přepočítávací koeficient proudové zatížitelnosti pro jednožilový vodič, nebo kabel do 1kV uložený způsobem G2 ve vzduchu o teplotě 30°C(vzhledem k 1)
- 1,00
53. | Kolik smí být připojeno v administrativní budově zásuvek na 1 obvod?
- 10
54. | Lze v některých případech vodič označený světle modrou barvou přeznačit a použít jako vodič fázový?
- lze po zřetelném označení a pokud nemůže dojít k záměně
55. | Jaké jsou vzdálenosti vstupů v průchozím kabelovém kanálu?
- každých 100m (vždy na koncích kanálů)
56. | Jak musí být umístěn hlavní vypínač pracovního stroje?
- ve výšce 0,6 až 1,9
57. | Jaká je lhůta pro provádění revizí prozatímního zařízení ?
- 6měsíců
58. | Jaký materiál je možno použít pro vedení hromosvodu od zkušební svorky k zemniči?
- galvanizovaný Fe materiál s průřezem nejméně 50mm2
59. | Jak vysoko se osazuje přípojková skříň pro kabelovou přípojku?
- 0,6m nad povrch terénu
60. | Jak se zjistí pracoviště při práci na el.zařízení NN?
- vypnout zajistit, odzkoušet, uzemnit(vyzkratovat) oddělit živé a neživé části
61. | Pohyblivý přívod bez ochranného vodiče s vidlicí bez ochranného kontaktu lze použít:
- pro připojení el.předmětů tř.ochr.II, je-li vidlice neoddělitelně spojena s pohyblivým přívodem
62. | Ochranný vodič magnetickým obvodem proudového chrániče:
- nesmí procházet
63. | Pojistkové spodky závitových pojistek:
- musí být zapojeny tak, aby střední kontakt byl připojen na stranu zdroje
64. | Barevné značení izolovaných krajních vodičů ve stejnosměrném rozvodu je provedeno barvami
- černá, hnědá
65. | Světelné obvody se jistí maximálně:
- jistícím prvkem nejvýše 25A
66. | Na jeden jednofázový zásuvkový obvod lze při jištění 10A připojit:
- 10 dvojzásuvek do instalovaného příkonu 2200VA
67. | Spodní okraj přípojkové skříně kabelové přípojky se umisťuje nad definitivně upravený terén do výše:
- min. 0,6m
68. | Zásuvky v zóně 2 u koupelen je povoleno instalovat za podmínek:
- lze instalovat spínače a zásuvky obvodů SELV a s tím, že je zdroj bezpečného napětí instalován mimo zóny 0, 1 a 2
69. | Značka na elektrickém předmětu znamená:
- určeno pro montáž na hořlavé látky
70. | Odpor ochranného vodiče měřený mezi ochrannou zdířkou vidlice a přístupnými kovovými částmi ručního elektrického nářadí tř.ochrany I nesmí být větší než:
- 0,2ohmy při délce pohyblivého přívodu do 3m
71. | Z hlediska hořlavosti je látka označená C1 považována za:
- těžce hořlavou
72. | Hloubka uložení sil.kabelů s napětím do 1kV v zemi bez mechanické ochrany ve volném terénu činí minimálně:
- 0,7m
73. | Práce na el.zařízení nn pod napětím v prostředí vlhkém může vykonávat pracovník znalý (§5) :
- pod dozorem pracovníka znalého s vyšší kvalifikací (§6)
74. | Zatížitelnost plastových kabelů pro základní teplotu okolního vzduchu se počítá při teplotě:
- 30°C
75. | Při styku izolovaných ochranných vodičů označených kombinací barev zelená/žlutá a zelené(u starších instalací) je třeba:
- lze spojit bez úprav

## ČSN EN 60204-1
OK | REVIZE
Zkušební otázky
Bezpečnost strojních zařízení - el.zařízení strojů ČSN EN 60204-1
1. | Teplota okolí je definována jako: | 60204-1
| - teplota vzduchu nebo jiného média, ve kterém má být zařízení používáno | čl.3.2
2. | Řídící obvod(stroje) je definován jako: | 60204-1
| - obvod určený pro řízení provozu stroje a k ochraně silových obvodů | čl.3.8
3. | Dotyk živých částí - přímý dotyk je: | 60204-1
| - dotyk osob nebo hospodářských zvířat s živými částmi | čl.3.13
4. | Elektronické zařízení je: | 60204-1
| - ta část elektrického zařízení, která obsahuje obvody převážně sestavené z elektronických přístrojů a součástek | čl.3.16
5. | Pospojování - vyrovnání potenciálů je: | 60204-1
| - elektrické spojení různých neživých částí a cizích vodivých částí k odstranění rozdílů potenciálů | čl.3.20
6. | Neživá část je: | 60204-1
| - vodivá část elektrického zařízení, které se lze dotknout a která není obvykle živá, ale může se stát živou v případě poruchy | čl.3.21
7. | Zdroj nebezpečí je definován jako: | 60204-1
| - zdroj možného zranění nebo poškození zdraví | čl.3.26
8. | Omezovací přístroj je definován jako: | 60204-1
| - přístroj, který brání stroji nebo strojní části v překročení meze(prostorové atd.) | čl.3.30
9. | Živá část je: | 60204-1
| - vodič, včetně středního vodiče nebo vodivá část určená k tomu, aby při obvyklém užívání byla pod napětím, podle dohody nezahrnuje však vodič PEN | čl.3.31
10. | Pohon stroje je: | 60204-1
| - výkonový mechanismus používaný k působení na pohyb stroje | čl.3.32
11. | Nadproud je definován jako: | 60204-1
| - jakýkoliv proud překračující jmenovitou hodnotu | čl.3.37
12. | Přetížení(obvodu) je definováno jako: | 60204-1
| - vztah čas/proud v obvodu, kterým protéká větší proud než je jmenovitý proud, přičemž obvod není v poruchovém stavu | čl.3.38
13. | Ochranný obvod je: | 60204-1
| - soubor ochranných vodičů a vodivých částí, které se podílejí na ochraně před následky zemního spojení | čl.3.42
14. | Střídavé napájení AC je definováno: | 60204-1
| - ustálené napětí 0,9….1,1 jmenovitého napětí 0,9…1,01 jmenovitého kmitočtu trvale případně 0,98…1,02 krátkodobě | čl.4.3.2
15. | Stejnosměrné napájení DC je: | 60204-1
| - z baterie napětí 0,85 … 1,15 jmenovitého napětí, při přerušení napětí do 5ms | čl.4.3.3
16. | Stejnosměrné napětí DC je: | 60204-1
| - z usměrňovacího zařízení napětí 0,9 …1,1 jmenovitého napětí při zvlnění nepřesahujícím 0,15násobek jmenovitého napětí | čl.4.3.3
17. | Teplota okolí je definována: | 60204-1
| - Minimálním požadavkem pro všechna elektrická zařízení je správná funkce při teplotách od +5°C do +40°C | čl.4.4.3
18. | Vlhkost je definována při: | 60204-1
| - relativní vlhkosti nepřekračující 50% při nejvyšší teplotě +40°C | čl.4.4.4
19. | Elektrická zařízení musí správně pracovat: | 60204-1
| - při nadmořské výšce do 1000m nad mořem | čl.4.4.5
20. | Elektrické zařízení musí být navrženo tak,aby: | 60204-1
| - odolávalo teplotám při přepravě a skladování v rozsahu od -25°C do +55°C a po krátkou dobu nepřekračující 24hod teplotě do +70°C | čl.4.5
21. | Nejmenší průřez měděného ochranného vodiče je: | 60204-1
| - 16mm2 pří průřezu fázových vodičů přívodu 16<S<35mm2 | čl.5.2
22. | Jako hlavní vypínač se může použít: | 60204-1
| - odpínač, odpojovač se zvláštním pomocným kontaktem;jistič vhodný pro odpojení;zásuvka s vidlicí pro stroje se jmenovitým proudem nepřekračujícím 16A a celkovým příkonem nepřekračujícím 3kW | čl.5.3.2
23. | Uzamykatelné prostředky v poloze VYPNUTO nebo v odpojeném stavu slouží k: | 60204-1
| - ochraně proti neoprávněnému, nahodilému a/nebo chybnému zapnutí | čl.5.6
24. | Ochrana izolací živých částí je řešena: | 60204-1
| - izolací, kterou lze odstranit jen poškozením | čl.6.2.3
25. | U obvodů PELV nesmí jmenovité napětí překročit: | 60204-1
| - efektivní hodnotu 25V AC nebo hodnotu 60V DC bez zvlnění při normálním použití zařízení nebo efektivní hodnotu 6V AC nebo 15V DC bez zvlnění v ostatních případech | čl.6.4.1
26. | Jako zdroj pro obvody PELV lze použít: | 60204-1
| - bezpečnostní ochranný transformátor, proudový zdroj, elektrochemický zdroj, případně specifikované elektronické předměty(s podmínkou) | čl.6.4.2
27. | Obvody napájející univerzální zásuvky musí být: | 60204-1
| - jištěny proti nadproudu | čl.7.2.5
28. | Všechny neuzemněné vodiče obvodů místního osvětlení musí být: | 60204-1
| - jištěny před následky zkratu přístroji pro jištění proti nadproudu oddělenými od jistících přístrojů ostatních obvodů | čl.7.2.6
29. | Jištění motorů proti přetížení je provedeno u: | 60204-1
| - motorů o jmenovitém výkonu nad 0,5KW | čl.7.3
30. | Jištěním proti mimořádně vysoké teplotě musí být vybaveny obvody: | 60204-1
| - odporového topení nebo jiné obvody, které při normální funkci jsou schopny dosáhnout mimořádně vysokých teplot | čl.7.4
31. | Ochrana před nadměrnými otáčkami musí být technicky řešena u: | 60204-1
| - el.motoru např.pomocí odstředivého vypínače nebo omezovače otáček | čl.7.6
32. | Pro ochranné vodiče mají být používány: | 60204-1
| - přednostně měděné vodiče, pokud je použit jiný materiál nesmí jeho elektrický odpor na jednotku délky překročit hodnotu povolenou pro měděný vodič | čl.8.2.2
33. | Vypínací přístroje nesmí být zapojeny do: | 60204-1
| - ochranného vodiče | čl.8.2.4
34. | Připojovací místo ochranného vodiče je označeno: | 60204-1
| - značkou 60417-IEC-5019, případně kombinací dvou barev zelená/žlutá | čl.8.2.7
35. | Funkci STOP lze rozdělit do kategorií: | 60204-1
| - 0,1,2 | čl.9.2.2
36. | Souhlasné povelové zařízení je: | 60204-1
| - další ručně ovládané řídící zařízení používané ve spojení s ovládacím prvkem ve spouštění | čl.9.2.5.8
37. | Pro funkci START/ZAP: | 60204-1
| - nesmí být použita barva červená | čl.10.2.1
38. | Tlačítko pro vrácení do výchozího stavu musí být v barvě: | 60204-1
| - modrá, bílá, šedá nebo černá | čl.10.2.1
39. | Ovládací tlačítko barvy žluté má význam: | 60204-1
| - abnormální stav(vyjímečný stav) | čl.10.2.1
40. | Ovládací tlačítko barvy červené má význam | 60204-1
| - nebezpečný stav | čl.10.2.1
41. | Ovládací tlačítko barvy zelené má význam | 60204-1
| - bezpečný stav | čl.10.2.1
42. | Světelné návěští barvy zelené má význam | 60204-1
| - normální stav | čl.10.3.2
43. | Přerušované světlo je používáno k účelu: | 60204-1
| - k upoutání pozornosti, k vyžádání okamžité činnosti, ke sdělení změny v postupu, ke sdělení rozporu mezi povelem a skutečným stavem | čl.10.3.3
44. | Přístroje nouzového zastavení jsou těchto typů: | 60204-1
| - vypínač ovládaný tlačítkem, vypínač ovládaný pedálem bez mechanického krytu západkového typu mající funkci nuceného odpojení; vypínač ovládaný tažným lankem | čl.10.7.2
45. | Hlavní vypínač pro funkci nouzového zastavení: | 60204-1
| - může být použit s podmínkou | čl.10.7.5
46. | Ovládací prky nouzového vypnutí musí být: | 60204-1
| - barvy červené, pokud je to možné musí být pozadí za ovládacím prvkem zvýrazněno žlutou barvou | čl.10.8.4
47. | Ovládací prvek vypínače nouzového vypnutí ovládaného tlačítkem musí mít: | 60204-1
| - tvar dlaně nebo hřibu | čl.10.8.4
48. | Proudová zatížitelnost kabelů a vodičů je určena: | 60204-1
| - nejvyšší dovolenou teplotou vodiče při nejvyšším možném ustáleném proudu nebo při efektivní hodnotě termicky ekvivalentního proudu při přerušovaném chodu a nejvyšší dovolenou krátkodobou teplotou vodiče při zkratu | čl.13.4
49. | Vypínač místního osvětlení stroje a zařízení(ZAP/VYP) | 60204-1
| - nesmí být zabudován do držáku svítidla nebo do ohebné připojovací šňůry | čl.16.2.1
50. | Kryty, o kterých není zřejmé, že obsahují elektrické přístroje: | 60204-1
| - musí být označeny černým bleskem na žlutém pozadí uvnitř černého trojúhelníku. | čl.17.2